中国石油天然气股份有限公司

江西鹰潭销售分公司

梨温高速鹰潭服务区南加油站

危险化学品经营

安全现状评价报告

（终稿）

江西赣昌安全生产科技服务有限公司

评价单位资质编号：APJ-（赣）-006

评价报告完成时间：2022年04月10日

中国石油天然气股份有限公司

江西鹰潭销售分公司

梨温高速鹰潭服务区南加油站

危险化学品经营

安全现状评价报告

（终稿）

法定代表人：应  宏

技术负责人：应  宏

项目负责人：刘求学

报告完成时间:2022年04月10日

中国石油天然气股份有限公司

江西鹰潭销售分公司

梨温高速鹰潭服务区南加油站

危险化学品经营

安全现状评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣昌安全生产科技服务有限公司（公章）

2022年04月10日

规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

中国石油天然气股份有限公司

江西鹰潭销售分公司

梨温高速鹰潭服务区南加油站

危险化学品经营

安全现状评价人员

|  | 姓 名 | 资格证书号 | 从业登记编号 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 |  |
| 项目组成员 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 |  |
|  | 赵俊俊 | S011035000110201000593 | 029041 |  |
|  | 刘良将 | S011032000110203000723 | 040951 |  |
|  | 徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 |  |
|  | 王东平 | S011035000110202001266 | 040978 |  |
| 报告编制人 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 |  |
| 报告审核人 | 占兴旺 | S011035000110202001332 | 029716 |  |
| 过程控制负责人 | 邱国强 | S011035000110201000597 | 022186 |  |
| 技术负责人 | 应 宏 | 0800000000101630 | 001630 |  |

参与人员：顾俊祥

前      言

中国石油天然气股份有限公司江西鹰潭销售分公司梨温高速鹰潭服务区南加油站是从事成品油经营的国有企业，地址位于江西省贵溪市梨温高速鹰潭东服务区。主要经营0＃柴油、92＃汽油、95＃汽油，经营方式为零售，储油罐5个，其中2个30m30#柴油储罐、2个30m392#汽油储罐、1个30m395#汽油储罐，最大储存能力为120m3（柴油折半计算）为二级加油站。单罐最大储存能力为30m3。建筑、设备为自有。企业已取得《危险化学品经营许可证》，该证2022年7月30日将到有效期，企业因经营的需要，申请办理危险化学品经营许可证延期换证。

根据《中华人民共和国安全生产法》（主席令［2014］第13号，主席令［2021］第88号修改）和《危险化学品安全管理条例》（国务院令591号，第645号令修订）及《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安监总局55号令，国家总局令第79号修正）的规定要求，危险化学品经营许可证有效期为3年。有效期满后，经营单位继续从事危险化学品经营活动的，应当在经营许可证有效期满前3个月内向原发证机关提出换证申请。江西赣昌安全生产科技服务有限公司受中国石油天然气股份有限公司江西鹰潭销售分公司梨温高速鹰潭服务区南加油站的委托，组织具有国家认可资质的安全评价人员，针对该加油站经营、储存场所、经营条件、人员培训、安全生产管理制度、事故应急救援方面进行检查评价，依据《安全评价通则》（AQ8001-2007）和《危险化学品经营单位安全评价导则（试行）》（国家安全生产监督管理局安监管管二字［2003］38号）等现行危险化学品安全评价标准编制本安全现状评价报告。

目 　录

1、评价概述	1

1.1评价的目的和原则	1

1.2评价依据	2

1.3评价范围及内容	7

1.4评价程序	8

2、加油站基本情况	10

2.1加油站基本情况表	10

2.2加油站概况	11

3、主要危险、有害因素分析	21

3.1物料的危险、有害因素分析	21

3.2经营场所的危险因素分析	23

3.3有害因素分析	26

3.4主要设备设施危害因素分析	26

3.5作业过程危害因素分析	27

3.6自然环境因素分析	28

3.7典型事故案例	29

3.8重大危险源辨识	30

3.9危险化学品辨识	32

3.10危险、有害因素分析总结	34

3.11爆炸危险区域划分	35

4、评价单元的确定及评价方法选择	37

4.1评价单元的确定	37

4.2评价方法简介	37

5、安全评价	42

5.1汽车加油站现场检查表	42

5.2作业条件危险性评价法（LEC）	58

5.3危险度评价	59

5.4综合安全评价	60

5.5化工企业20条重大生产安全事故隐患排查	61

5.6危险化学品经营许可证管理办法检查	63

6、安全对策措施建议	64

6.1安全对策措施的基本要求、依据及原则	64

6.2安全对策措施建议	65

6.3应整改的问题及建议	65

6.4企业隐患整改情况	65

7、评价结论	66

7.1项目安全评价结果综述	66

7.2评价结论	67

8、其他相关资料	69

中国石油天然气股份有限公司

江西鹰潭销售分公司梨温高速鹰潭服务区南加油站

危险化学品经营安全现状评价报告

# 1、评价概述

- 1.1评价的目的和原则

1.1.1评价的目的

根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》及《危险化学品经营许可证管理办法》的要求，为加强危险品安全管理保障社会安全，规范危险化学品经营销售活动，配合国家对危险化学品经营单位经营资质的行政许可工作。

本评价以实现系统安全为目的，在对系统存在的危险因素进行全面、深入分析的基础上，重点是考核、评价加油站为保障安全运营所采取的安全技术措施和管理措施的完备性、科学性、有效性，以判定该加油站是否具备国家规定的危险化学品经营单位的各项条件。

1.1.2评价的原则

本次对中国石油天然气股份有限公司江西鹰潭销售分公司梨温高速鹰潭服务区南加油站从事成品油经营的安全现状评价所遵循的原则是：

（1）认真贯彻国家现行安全生产法律、法规，严格执行国家标准与规范，力求评价的科学性与公正性。

（2）采用科学、适用的评价技术方法，力求使评价结论客观，符合企业的经营实际。

（3）深入现场，深入实际，充分发挥评价人员和有关专家的专业技术优势，在全面分析危险、有害因素的基础上，提出较为有效的安全对策措施。

（4） 诚信、负责，为企业服务。

- 1.2评价依据

1.2.1法律、法规、规定

《中华人民共和国安全生产法》 （主席令［2014］第13号，2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过，2014年12月1日起实施；主席令［2021］第88号，2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国安全生产法》的决定，自2021年9月1日起施行）

《中华人民共和国消防法》 （中华人民共和国主席令第6号，第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议于2008年10月28日修订通过，自2009年5月1日起施行；2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订，自2019年4月23日起施行；中华人民共和国主席令[2021]第81号修改）

《危险化学品安全管理条例》 （国务院令591号，2011年2月16日国务院第144次常务会议修订通过，自2011年12月1日起施行；2013年12月7日根据中华人民共和国国务院令第645号令进行修订）

《劳动保障监察条例》 （国务院令【2004】第423号）

《江西省安全生产条例》 （江西省第十二届人大常委会第三十四次会议【2017年10月1日】）

《江西省消防条例》 （2018年7月27日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第四次会议第五次修正）

《江西省人民代表大会常务委员会关于修改〈江西省消防条例〉等11件地方性法规的决定》 （江西省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议于2020年11月25日通过）

《生产经营单位安全培训规定（修改版）》 （国家安监总局令第3号，国家安监总局令第63、80号修改）

《危险化学品建设项目安全监督管理办法》 （国家安全生产监督管理总局45号令，国家安全监管总局令第79号修正）

《危险化学品经营许可证管理办法》 （国家安监总局55号令，国家总局令第79号修正）

《中华人民共和国劳动法》 （1995年1月1日起施行，2018年12月29日《全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国劳动法》等七部法律的决定》修改）

《中华人民共和国气象法》 （2016年11月7日修正，国家主席令第57号）

《中华人民共和国职业病防治法》 （2018年12月29日修订国家主席令第60号）

《生产安全事故报告和调查处理条例》 （国务院令第493号）

《工伤保险条例》 （国务院令第586号）

《各类监控化学品名录》 （工业和信息化部令第52号）

《易制毒化学品安全管理条例》 （国务院令第445号，2005年11月1日起施行，2018年国务院令第703号修订，国办函[2021]58号增补）

《中华人民共和国监控化学品管理条例》 （国务院令第588号修订）

《生产安全事故应急条例》 （2019年4月1日起实施 ，国务院令第708号）

1.2.2行政规章及规范性文件

中共中央、国务院《关于推进安全生产领域改革发展的意见》中发[2016]32号

《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》 （国发〔2010〕23号）

《生产经营单位安全培训规定》 （国家安监总局令第3号，国家安监总局令第63、80号修改）

《生产安全事故应急预案管理办法》 （应急管理部令第2号，国家安监总局令第88号修改）

《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》 （安监总管三〔2011〕95）

《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》 （安监总管三〔2013〕12号）

《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》 （安监总厅管三〔2011〕142号）

《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》 （安监总管三〔2009〕116号）

《关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》 （安监总管三〔2013〕3号）

《特别管控危险化学品目录》（第一版） （应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部联合制定，2020年第3号）

《危险化学品目录》 （安监监管总局等十部门公告〔2015〕第5号）

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》 （财企〔2012〕16号）

《易制爆危险化学品名录（2017年版）》 （公安部 2017年5月11日）

《关于印发江西省储油库、加油站和油罐车油气回收综合治理工作方案的通知》 （江西省环境保护厅赣环发〔2013〕17号档）

《江西省成品油市场管理实施办法（试行）》 （赣商商贸字〔2010〕17号，2020年4月7日修订）

《成品油市场管理办法》(商务部令2006年第23号)

《江西省商务厅关于取消和下放石油成品油经营资格审批权限有关事项的通知》 （赣商务运行函〔2020〕27号）

《江西省环境保护厅关于印发江西省储油库、加油站和油罐车油气回收综合治理工作方案的通知》（赣环发[2013]17号）

《江西省环境保护厅关于开展加油站油气二次回收治理限期整改的通知》（赣环大气字[2017]38号）

1.2.3评价标准、规范

《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）

《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）

《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》（GB 50160-2008）

《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）

《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）

《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）

《建筑抗震设计规范（附条文说明）（2016年版）》（GB 50011-2010）

《汽车加油加气站消防安全管理》（XF/T 3004-2020）

《常用化学危险品贮存通则》（GB 15603-1995）

《危险货物品名表》（GB 12268-2012）

《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB 17914-2013）

《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）

《油品装载系统油气回收设施设计规范》（GB 50759-2012）

《油气回收装置通用技术条件》（GB/T 35579-2017）

《油气回收系统防爆技术要求》（GB/T 34661-2017）

《消防安全标志第1部分：标志》（GB 13495.1-2015）

《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231-2003）

《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）

《安全色》（GB 2893-2008）

《图形符号 安全色和安全标志 第1部分：安全标志和安全标记的设计原则》（GB/T 2893.1-2013）

《图形符号 安全色和安全标志 第2部分：产品安全标签的设计原则》 （GB/T 2893.2-2008）

《图形符号 安全色和安全标志 第5部分：安全标志使用原则与要求》 （GB/T 2893.5-2020）

《成品油零售企业管理技术规范》(SB/T 10390-2004)

《车用汽油》(GB 17930-2016)

《车用柴油》(GB 19147-2016)

《〈车用柴油〉国家标准第1号修改单》（GB 19147-2016/XG1-2018）

《加油站大气污染物排放标准》(GB 20952-2020)

《燃油加油站防爆安全技术 第1部分：燃油加油机防爆安全技术要求》(GB/T 22380.1-2017)

《燃油加油站防爆安全技术 第2部分：加油机用安全拉断阀结构和性能的安全要求》(GB/T22380.2-2019)

《燃油加油站防爆安全技术 第3部分：剪切阀结构和性能的安全要求》(GB/T 22380.3-2019)

《供配电系统设计规范》(GB 50052-2009)

《低压配电设计规范》(GB 50054-2011)

《防止静电事故通用导则》(GB 12158-2006)

《用电安全导则》  /T13869－2017

《液体石油产品静电安全规程》(GB 13348-2009)

《企业职工伤亡事故分类》(GB 6441-1986)

《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T 13861-2009)

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T 29639-2020)

《个体防护装备选用规范》(GB/T 11651-2008)

《加油加气站视频安防监控系统技术要求》(AQ/T 3050-2013)

《危险场所电气防爆安全规范》(AQ 3009-2007)

《加油站作业安全规范》(AQ 3010-2007)

《安全评价通则》(AQ 8001-2007)

《加油站服务技术规范》 SB/T 10591-2011

《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》 GB/T 32937-2016

《江西省汽车加油站防雷装置检测技术规范》DB 36/T 720-2013

- 1.3评价范围及内容

1.3.1评价范围

本评价范围为中国石油天然气股份有限公司江西鹰潭销售分公司梨温高速鹰潭服务区南加油站成品油储存及加油作业所涉及的危险化学品安全及安全管理。加油站的设备设施和建（构）筑物：2个30m30#柴油储罐、2个30m392#汽油储罐、1个30m395#汽油储罐、4台六枪加油机、罩棚、站房（营业厅、办公室、卫生间、司机休息室、配电房、储藏间）、旱厕、化粪池、自打水井。该项目已停用的车用尿素加注机不在本评价报告范围内。如经营场所、储存条件、品种发生变化，不在本评价报告范围内。本项目环保、职业卫生不在评价范围内。消防执行国家和地方消防方面的法规和标准。

1.3.2评价内容

1）检查安全设施、措施是否符合相关技术标准、规范；

2）检查安全设施、措施在运行过程中的有效性；

3）检查审核管理、从业人员的危险化学品培训、取证情况；

4）检查审核特种作业人员的培训、取证情况；

5）检查、审核安全生产管理体系及安全生产管理制度、事故应急救援预案的建立健全和执行情况；

6）对存在的问题提出整改措施和意见。

- 1.4评价程序

评价程序见图1-1。

图1-1 评价工作程序图

前 期 准 备

辨识与分析危险、有害因素

划分评价单元

定性、定量评价

提出安全对策措施建议

做出评价结论

编制安全评价报告

- 2、加油站基本情况

- 2.1加油站基本情况表

加油站基本情况见表2-1。

表2-1 加油站基本情况

| 企业名称 |  |  | 中国石油天然气股份有限公司江西鹰潭销售分公司梨温高速鹰潭服务区南加油站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 江西省贵溪市梨温高速鹰潭东服务区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 18146662398 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业网址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非法人单位 |  |  | 分公司£ 办事机构□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特别类型 |  |  | 个体工商户□ 百货商店（场）□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经济类型 |  |  | 国有经济 R 集体经济 □ 私营经济□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 登记机关 |  |  | 贵溪市市场监督管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 孙大伟 |  |  |  |  |  |  | 主管负责人 |  |  |  |  | 黄吉文 |  |  |  |  |  |  |
| 职工人数 |  |  | 7人 |  |  |  | 技术管 理人数 |  |  | 1人 |  |  |  |  | 安全管 理人数 |  |  |  |  | 2人 |  |
| 注册资本 |  |  |  |  |  |  | 固定资产 |  |  |  |  |  |  |  | 上年销售额 |  |  |  |  |  |  |
| 经营场所 |  |  | 地址 |  |  |  | 江西省贵溪市梨温高速鹰潭东服务区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产权 |  |  |  | 自有 £ 租赁 R 承包□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存设施 |  |  | 地址 |  |  |  | 江西省贵溪市梨温高速鹰潭东服务区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备结构 |  |  |  | SF双层油罐 |  |  |  |  |  | 储存能力 |  |  |  | 150m3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 产权 |  |  |  | 自有 ☑ 租赁 □ 承包□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  | 哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司 |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要管理 制度名称 |  | 《安全生产管理制度》《加油站安全生产责任制度》《应急预案》《安全生产岗位工作职责》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要消防安全设施工、器具配备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  |  |  |  | 型号、规格 |  |  |  |  | 数量 |  |  | 状况 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 35kg推车式干粉灭火器 |  |  |  |  |  | MFTZ/ABC35 |  |  |  |  | 2具 |  |  | 良好 |  |  |  |  | 油罐区 |  |  |
| 5kg手提式干粉灭火器 |  |  |  |  |  | MFZ/ABC5 |  |  |  |  | 13具 |  |  | 良好 |  |  |  |  | 加油区、油罐区、配电房 |  |  |
| 灭火毯 |  |  |  |  |  | 1m×1m |  |  |  |  | 5块 |  |  | 良好 |  |  |  |  | 加油区、油罐区 |  |  |
| 消防铲 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 2把 |  |  | 良好 |  |  |  |  | 油罐区 |  |  |
| 消防桶 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 8个 |  |  | 良好 |  |  |  |  | 油罐区 |  |  |
| 消防沙 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 2m3 |  |  | 良好 |  |  |  |  | 油罐区 |  |  |
| 卸油气静电报警器 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1个 |  |  | 良好 |  |  |  |  | 卸油区 |  |  |
| 防静电工作服 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 5套 |  |  | 良好 |  |  |  |  | 发放个人 |  |  |
| 应急照明灯 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 7个 |  |  | 良好 |  |  |  |  | 站房、配电房 |  |  |
| 视频监控 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 11个 |  |  | 良好 |  |  |  |  | 加油区、油罐区 |  |  |
| 5㎏二氧化碳灭火器 |  |  |  |  |  | MT5 |  |  |  |  | 3具 |  |  | 良好 |  |  |  |  | 配电室 |  |  |
| 申请经营危险化学品范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 剧毒化学品 |  |  |  |  |  | 成品油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他危险化学品 |  |  |  |  |  |
| 品名 | 规模 |  |  | 用途 |  | 品名 |  |  | 规模 |  |  | 用途 |  |  |  | 品名 |  |  | 规模 |  | 用途 |
|  |  |  |  |  |  | 92#汽油 |  |  | 2x30m3 |  |  | 零售 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0#柴油 |  |  | 2x30m3 |  |  | 零售 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 95#汽油 |  |  | 1x30m3 |  |  | 零售 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请经营方式 |  |  |  | 批发□ 零售■ 化工企业外设销售网点□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

此加油站总储量为150m3，折算容量为120m3（柴油罐容积可折半计入油罐总容积），最大罐容积为30m3，属二级加油站。

- 2.2加油站概况

中国石油天然气股份有限公司江西鹰潭销售分公司梨温高速鹰潭服务区南加油站已取得《危险化学品经营许可证》，编号鹰安监管经（甲）字[2013]000023，该证于2022年7月30日将到有效期。企业因经营的需要，申请续办危险化学品经营许可证。

2.2.1加油站自然情况及周边环境

该项目建在江西省贵溪市梨温高速鹰潭东服务区，坐南朝北。加油站东面为服务区民用建筑，距最近加油机36.6m，距最近油罐48.8m，距通气管口57.1m；加油站南面为商住楼，距最近加油机45m，距最近油罐31.4m，距通气管口31.4m；加油站西面为空地；加油站北面为梨温高速，距最近加油机46m，距最近油罐66.8m，距通气管口72.2m。该站周边50m内无大型居住区、文物、风景名胜；无其他甲、乙类物品生产厂房、库房以及甲、乙类液体贮罐。周边无其他重要公共建筑，周边无其他高压线及通讯线。加油站设有两个出入口，加油机四周为水泥地面的环行通道。

该项目所在地贵溪市地属亚热带温室气候区，气温偏高，光照充足，雨量充沛，无霜期长。境内地形复杂，地域性气候差异较大。贵溪年平均气温：18.0℃ ； 年平均最高气温：22℃ ；年平均最低气温：14℃；历史最高气温：41℃ 出现在2003年 ；历史最高气温：-9℃ 出现在1991年
年平均降雨量：1861毫米；全年雷暴日70.0天。

根据《中国地震动参数区划图》及现行《建筑抗震设计规范》，贵溪市抗震设防烈度为6度。

该加油站站内设施与站外建（构）筑物间距见表2-2。

表2-2汽油、柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距

| 方向 | 周边情况 | 与加油站主要设备的间距 | 标准要求（m） | 备注（最近处） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东面 | 服务区民建（三类保护物） | 36.6 | 7 | 汽油加油机 |
|  |  | 48.8 | 8.5 | 汽油罐 |
|  |  | 57.1 | 7 | 汽油通气管口 |
| 南面 | 商住楼（三类保护物） | 45 | 7 | 汽油加油机 |
|  |  | 31.4 | 8.5 | 汽油罐 |
|  |  | 31.4 | 7 | 汽油通气管口 |
| 西面 | 空地 | - | - | - |
| 北面 | 梨温高速（高速公路） | 47 | 5 | 汽油加油机 |
|  |  | 12.8 | 5.5 | 汽油罐 |
|  |  | 21 | 5 | 汽油通气管口 |

2.2.2总图及平面布置

加油站坐南朝北，站区西、东南两侧设置车辆出入口，加油区位于站区中部，加油站罩棚内有4个加油岛，每个加油岛上设置1台加油机，其中北侧两个加油岛中间设置1台车用尿素加注机（已停用）。北侧加油机距梨温高速46m，南侧加油机距站房7.1m。

| 东南侧加油机 | 南侧 | 1个95#汽油加油枪 2个92#汽油加油枪 |
| --- | --- | --- |
|  | 北侧 | 1个92#汽油加油枪 1个95#汽油加油枪 1个0#柴油加油枪 |
| 西南侧加油机 | 南侧 | 1个95#汽油加油枪 2个92#汽油加油枪 |
|  | 北侧 | 1个92#汽油加油枪 1个95#汽油加油枪 1个0#柴油加油枪 |
| 东北侧加油机 | 南侧 | 1个92#汽油加油枪 1个95#汽油加油枪 1个0#柴油加油枪 |
|  | 北侧 | 1个92#汽油加油枪 1个95#汽油加油枪 1个0#柴油加油枪 |
| 西北侧加油机 | 南侧 | 1个92#汽油加油枪 1个95#汽油加油枪 1个0#柴油加油枪 |
|  | 北侧 | 1个92#汽油加油枪 1个95#汽油加油枪 1个0#柴油加油枪 |

加油区罩棚顶部为彩瓦钢结构，高7.0m，整个罩棚由2根钢筋混凝土立柱支撑，南侧罩棚支撑在站房上。

站房为两层砖混建筑，布置在站区南侧，其内布置营业厅、办公室、卫生间、司机休息室、配电房、储藏间等，油罐液位仪、泄漏报警装置、视频监控设置在办公室内，站内无急停按钮。站房距离最近埋地油罐6.2m、距离密闭卸油口12.5m，距通气管口13.1m。配电房与加油机、油罐的距离均大于5m，符合相关间距要求。

储罐区设在站西侧，储罐东西方向一排埋地，储罐朝向为南北方向，由东至西依次布置30m392#汽油储罐、30m392#汽油储罐、30m395#汽油储罐、30m30#柴油储罐、30m30#柴油储罐。埋地油罐间间距为0.8m，距储罐区防火堤1m。柴油油罐设一根高度为4.5m的通气管，汽油油罐共用一个通气管和共用一个油气回收通气管，且通气管垂直设置，通气管口设有阻火器。储罐入口处设置人体静电消除装置，密闭卸油口设置静电夹，均可靠接地。站区地势平坦，道路为水泥道路，站房为水泥地面，排水方便。

站房南侧设置一化粪池，油罐区南侧有一个自打水井，该水井为应急用生活用水，上置盖板，站区西侧围墙边有一旱厕，与汽油柴油设备的间距符合有关三类保护物的规定。

2.2.3主要工艺、设备、建筑物

2.2.3.1卸油、加油工艺

1、卸油工艺流程

汽油、柴油由汽车罐车运入站内，通过管道以密闭方式卸入汽油、柴油储罐内。埋地油罐采用SF双层油罐（油罐内层钢制、外层为玻璃纤维增强塑料），SF双层油罐可杜绝油品渗漏带来的油品损失和环境污染，SF双层油罐外层玻璃纤维增强塑料具有优良的防腐性能。油罐采取卸油时的防满溢措施（设卸油防溢阀）。油罐设高液位报警功能的液位检测系统。双层油罐设检漏报警仪，双层油罐的渗漏检测采用在线监测系统。汽油油罐车采用卸油油气回收系统，油罐车上的油气回收管道接口设手动阀门，密闭卸油管道接口处设快速接头及闷盖，站内油气回收管道接口前设手动阀门。油罐车卸油时的卸油连通软管、油气回收连通软管，采用导静电耐油软管。罐车卸车设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。埋地油罐周围采用砂石（粗砂与碎石混合料）回填。

加油采用潜油泵进行加油，油品自油罐内通过潜油泵、工艺管道至加油机处。其底部供油的管道上设剪切阀。潜油泵距罐底0.2m。加油机流量5-50L/min。汽油加油油气回收采用真空辅助式油气回收系统，汽油加油机与油罐之间设置油气回收管道，汽油加油机采用带油气回收功能的加油机。

加油站内工艺管道，人孔井内及地上管道均为钢制（20#无缝钢管）管道，埋地管道采用复合管道（热塑性塑料管道，热塑性塑料管道的主体结构为无孔隙聚乙烯材料，壁厚不小于4mm。），出油管为双层复合材料管道，出油管采用双层复合材料管道可杜绝因为加油管道长期存油渗漏带来的油品损失和环境污染，热塑性塑料管道有优良的防腐性能。管道设计压力：油气管道（钢质管道）操作压力-1.5~2.5kPa，卸油管道操作压力100kPa，输油管道（潜油泵）操作压力350kPa，管道设计压力均为0.4MPa。埋地管道复合材料管道采用配套的专用连接管件电熔连接，钢制管道与复合材料管道由成品钢塑转换接头连接，钢制管道采用焊接连接与法兰连接组合的连接形式。油罐进油管距罐底0.1m，量油管距罐底0.2m。卸油管道、卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气横管均坡向埋地油罐，卸油管道的坡度不小于2‰，卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气横管的坡度不小于1%。汽油、柴油罐设置通气管，通气管直径DN80，汽油通气管管口安装防爆阻火呼吸阀，柴油通气管管口安装防爆阻火通气帽，通气管管口高出地面4.5m。

加油站内埋地管道管埋深不小于500mm。管道周围回填不小于100mm厚度中性沙子或细土。地上钢质管道外表面防腐采用环氧树脂涂料。

①汽油卸油工艺：本站建带汽油油气回收的卸油工艺。

在油罐车卸油过程中，将原来储油罐内散益的油气，通过油气回收地下工艺管线及卸车软管重新收集至油罐车内，实现卸油与油气等体积置换。

带油气回收的汽油卸油工艺，工艺流程图如下：

汽车油罐车车车

导静电软管

快速接头

埋地油罐

快速接头

导静电软管

快速接头

注：虚线箭头表示油气回收工艺路线。

②柴油卸油工艺，流程图如下：

汽车油罐车车车

导静电软管

快速接头

埋地油罐

2.2.3.2加油工艺流程

加油：加油采用潜泵式加油工艺。通过油罐内的油泵将油品从储油罐抽出，经过加油机的油气分离器、计量器（加入油品的量可以从加油机的计数器上观察到），然后用加油枪加到车油箱中。带油气回收的加油工艺流程图如下： ①汽油加油机加油工艺：本站带汽油油气回收的加油工艺。

加油枪

受油容器

真空泵

油气回收管道

埋地油罐

潜油泵

加油管道

加油机

由汽油加油机收集的油气回到汽油储油罐内，其中汽油罐通气管阻火器改装为阻火型真空压力阀。

注：虚线箭头表示油气回收工艺路线。

②柴油加油机加油工艺，流程图如下：

埋地油罐

潜油泵

加油管道

加油机

加油枪

受油容器

2.2.3.3主要设备、建筑物

1.主要设备

主要设备、设施如下表所示：

| 序号 | 设备名称 | 规格及附件 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0#柴油储罐 | V=30m3 | 2台 | 双层罐，埋地 |
| 2 | 92#汽油储罐 | V=30m3 | 2台 | 双层罐，埋地 |
| 3 | 95#汽油储罐 | V=30m3 | 1台 | 双层罐，埋地 |
| 4 | 加油机 | Cs42D6363F正星科技 | 4台 | 4台六枪柴汽油加油机 |
| 5 | 静电接地报警器 | 固定式 | 1台 | 卸油口 |
| 6 | 高低液位报警仪 | 澳科PD-3+ | 1套 | 办公室 |
| 7 | 泄漏检测仪 | UZK-SA-LD | 1套 | 办公室 |
| 8 | 视频监控系统 | 威视特 | 1套 | 办公室 |

2.主要建筑物

主要建、构筑物一览表

| 序号 | 名称 | 结构 形式 | 耐火 等级 | 占地 面积 | 层数 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站房 | 砖混 | 二级 | 113.82m2 | 两层 | 营业、办公、值班、配电 |
| 2 | 储罐区 | 埋地油罐 | / | 151.5m2 | / | 汽油罐、柴油罐区 |
| 3 | 罩棚 | 钢筋混凝土、型钢结构 | 二级 | 572m2 | 单层 | 遮阳、挡雨 |
| 4 | 旱厕 | 砖混 | 二级 | 10m2 | 单层 | 如厕 |
| 5 | 化粪池 | - | - | - | - | - |
| 6 | 自打水井 | - | - | - | - | - |

2.2.4消防、安全设施

1、消防设施

加油站配备了MFTZ35干粉推车灭火器2具，MF/ABC5型5kg干粉灭火器13具，MT5型CO2灭火器3具，消防设施良好。

站房配备灭火毯5块。消防沙池2m3。

2、安全设施

加油站油罐是采用地埋式，沙土覆盖在油罐顶部。五个油罐都设有操作井,操作井盖为钢制井盖。

加油站采用了汽油加油和卸油油气回收系统，起到安全、降低油气损耗和环保的作用。

汽油、柴油罐各自分开设置公称直径80mm的通气管，通气管口设有阻火器。

油罐进油口、出油管、量油孔、通气管布置在人孔盖上部，油罐上部覆盖沙土。

加油机加油软管设置了安全拉断阀及剪切阀，作为事故状态下的一种紧急切断阀。

加油站设置了油罐液位、泄露报警装置，但未设置急停按钮。

加油站设有视频监控系统，由管理平台、共享平台、接入平台和前端信息采集设施组成。所有前端摄像机安装位置符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014的要求，安装覆盖无盲区，可以监控到加油站进、出口整体情况，车辆和行人进出图像清晰。能全面监控加油操作工位员工操作和交易情况，能看清车牌。能全面监控到油罐区及卸油区，能清晰看到卸油操作人员的操作动作。能全面监控到营业厅、办公室的情况。视频信号通过局域网传送至监控中心，所有视频信号接入NVR网络录像机进行集中存储以备录像查询。

站内出入口设置了出入口指示标识、限速标识牌和减速带，靠近岛端部的加油机设有防撞栏，输油管线采用地沟预埋式，地沟用细沙填实。

3、电气安全设施

加油站供电电源采用电压为380V/220V的外接电源，由服务区供电系统接入站内配电箱，动力电源采用三相四线。配电线路采用BV型、ZRBV型穿管敷设，动力和照明配电采用TN-S系统。

视频监控系统、高低液位报警仪和泄漏检测仪等监控系统为一级用电负荷中的特别重要负荷，接入UPS电源，并设置在有人值守处；应急照明系统采用自备蓄电池的消防应急灯具，加油站其他用电供电负荷为三级负荷，总用电负荷约30kW。

加油机和静电接地报警仪防爆选型为ExdⅡAT4。

加油岛罩棚下面装有防爆照明灯，加油机场所自然通风良好。

站房内设置了普通照明灯和普通开关、插座及接线，按规范要求站房内的照明灯具可选用非防爆型。

油罐区为露天布置。

油罐的进出油管法兰连接处之间进行了防静电跨接。

油罐的卸油口配备防静电接地报警仪，设有用于防静电跨接的固定接地装置，储罐及管道进行了静电接地，法兰连接处用铜片进行了跨接。卸油管采用内设金属丝的软管，可以和车辆的油罐和储油罐进行可靠的静电连接。

加油站防雷经江西赣象防雷检测中心有限公司鹰潭分公司检测，报告编号为1152017005雷检字[2022]91009,罩棚防雷分类为第二类，建筑物防雷：罩棚和站房屋面利用厚4mm金属板作接闪器保护，直击保护范围能有效覆盖建筑物，站房4处引下线，接地电阻≤10Ω，接地装置采用独立接地方式，接地电阻≤10Ω；罐体及附属设施防雷：地上未采用接闪器保护，罐体顶板为金属板，厚度为4.0mm，罐体接地线间隔≤30mm，材料规格为Fe截面（面积160mm2），罐体接地电阻、连接管道接地电阻和呼吸阀、放散管等金属附件接地电阻≤10Ω；管道敷设与建筑物防雷接地装置相连；防静电接地报警器接地电阻、卸油口接地电阻、配电间接地电阻均≤10Ω。

4、劳动保护用品

劳动保护用品主要包括防静电工作服，手套等。

- 给排水

该站生活用水由市政自来水供水供应，排水系统采用雨、水分流方式排放，雨水经明沟收集后排入站外自然体系，生活污水经化粪池处理后排入站外自然体系，站内自打水井为站内应急生活用水。

2.2.5安全管理体系

该加油站制定了安全经营职责，明确规定了岗位人员的安全生产职责和要求，主要负责人孙大伟已取证（南昌市安全生产监督管理局签发），有效期至2022.07.02，安全生产管理人员黄吉文已取证（鹰潭市应急管理局签发），有效期至2022.10.10。

制定了各种安全管理制度，明确了对组织与职责、安全生产责任制、安全监督、安全生产技术、安全教育培训、安全生产检查、安全生产投入、消防安全管理、交通安全管理、职业健康和劳动防护、承包、租赁经营安全管理、应急管理、事故管理、考核与奖惩的要求。

2.2.6变更管理情况

该加油站三年内无工艺变更，新增的车用尿素加注机已停用，周边环境未发生变化，仅部分员工变动，员工均经过严格培训后上岗。

- 3、主要危险、有害因素分析

- 3.1物料的危险、有害因素分析

表3-1汽油

| 品 名 | 汽油 | 别 名 |  | 危险货物编号 | 31001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | gasoline;petrol |  | 危险性类别 | 第3.1类闪点易燃液体 |  |
| 化学类别 | 烷烃 | 分 子 式 |  | CAS号 | 86290-81-5 |
| 主要成分 | C4～C12脂肪烃和环烷烃。 |  |  | UN编号 | 1203 |
| 外观与性状 | 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。 |  |  |  |  |
| 主要用途 | 主要用作汽油的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业，也可用作机械零件的去污剂。 |  |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。。 急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止，可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎、重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。 慢性中毒：神经衰弱综合症、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病，症状类似精神分裂症。皮肤损害。 |  |  |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用肥皂水或清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动的清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止， 立即进行人或呼吸。就医。 食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。 |  |  |  |  |
| 理化特性 | 燃烧性：易燃 闪点：-50 引燃温度：（℃）415～530 爆炸下限：1.3％ 爆炸上限： 6.0％ 最大爆炸压力：（MPa）0.813 熔点（℃） <-60 沸点（℃） 40～200 相对密度（水＝1） 0.70-0.79 相对密度（空气＝1） 3.5 溶解性 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。稳定性 稳定 聚合危害 不聚合禁忌物 强氧化剂。 燃烧（分解）产物 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |
| 危险特性 | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |  |  |
| 灭火方法 | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移到空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。 |  |  |  |  |
| 泄漏 应急 处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |
| 包装 贮运 注意 事项 | 包装分类：Ⅰ 包装标志：7 包装方法：小开口钢桶；安瓿瓶外木板箱 贮运注意事项: 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。桶装堆垛不可过大，应留墙距，顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置。防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |  |
| 防护措施 | 车间卫生标准 中国MAC（mg/m3） 300[溶剂汽油] 前苏联MAC（mg/m3） 300 美国TVL-TWA ACGIH 300ppm,890mg/m3 美国TLV-STEL CGIH 500ppm,1480mg/m3 检测方法 气相色谱法 工程控制 生产过程密闭，全面通风。 呼吸系统防护:一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护:一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学防护眼镜。 身体防护:穿防静电工作服。 手防护:戴防苯耐油手套。 其它:工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |  |  |  |
| 毒理学 资料 | 急性毒性 LD50 67000mg/kg（小鼠经口） LC50 103000mg/m3，2小时（小鼠吸入） 刺激性 人经眼140ppm（8小时），轻度刺激。 亚急性和慢性毒性 大鼠吸入3g/m3，12～24小时/天，78天（120号溶剂汽油），未见中毒症状。大鼠吸入2500mg/m3，130号催化裂解汽油，4小时/天，6天/周,8周，体力活动能力降低，神经系统发生机能性改变。 |  |  |  |  |
| 环境资料 | 该物质对环境可能有危害，对水体应该给予特别注意。 |  |  |  |  |
| 废弃 | 处置前应参阅国家和地方有关法规。在专用废弃场所掩埋，或用焚烧法处置。 |  |  |  |  |

表3-2柴油

| 品 名 | 车用柴油0# | 别 名 |  | 危险货物编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Diesel oil | 分 子 式 |  | 分 子 量 |  |
|  | 外观与性状：稍有粘性的棕色液体。 熔点（℃）： <-18 沸点（℃）： 282-338 |  |  |  |  |
| 理化性质 | 相对密度（水＝1）： 0.8-0.9 相对密度（空气＝1）： 饱和蒸气压（kPa）：无资料 燃烧热（Kj/mol） ：无资料 |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：可燃 建规火险等级：丙类 闪点（闭口）：≥60℃ 爆炸下限（V%）：无资料 自燃温度：257℃ 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 稳定性：稳定 聚合危害：无 禁忌物：强氧化剂、卤素。 灭火方法：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 |  |  |  |  |
| 毒性 及健康 危害性 | 接触限值：中国MAC：未制定标准。 侵入途径：吸入，食入，经皮吸收。 健康危害：具有刺激作用。皮肤接触柴油可引起接触性皮炎，油性痤疮，吸入可引起性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |  |  |  |
| 急救 | 吸入：迅速脱离污染区，就医。防治吸入性肺炎。 食入：误服者饮牛奶或植物油，洗胃或灌肠，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂和大量清水清洗污染皮肤。 生产过程密闭，注意通风。高浓度接触时，戴防毒面具，工作场所禁止吸烟必要时戴防护眼镜，穿相应的工作服，戴防护手套。 |  |  |  |  |
| 泄漏 处置 | 切断一切火源，迅速撤离污染区人员至上风处。使用防毒面具，穿防静电工作服。在确保安全的前提下堵漏。用砂土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集至废物处理。 |  |  |  |  |

- 3.2经营场所的危险因素分析

3.2.1火灾、爆炸

1、泄漏

（1）储罐因长期使用，罐体腐蚀而产生穿孔、破裂，从而大量泄漏；

（2）管道因长期使用，管壁腐蚀而产生穿孔、破裂；

（3）管道焊接处焊接质量差发生裂缝而产生泄漏；

（4）管道、法兰连接处垫子长期使用老化发生泄漏；

（5）加油机管道连接不牢而发生泄漏；

（6）储罐受外界热辐射的影响，罐体温度过高，从而从呼吸管中呼出大量油气；

（7）加油和卸油过程中的油气挥发。

2、点火源

（1）设备、管道、加油枪发生故障，出现磨擦、撞击等而产生火花；

（2）电气绝缘失效，接触不良，过载、超压、短路引起电火花；

（3）燃爆场合的防爆电气失效或接入非防爆电气等；

（4）静电，包括液体流动产生的静电和人体静电；导除静电不良，发生静电放电；

（5）防雷系统失效，出现雷电火花；

（6）电缆、导线、其他电器设备接触不良发热升温；电缆、导线和其他电器设备过载、过流发热升温。

3、人的不安全行为

（1）操作人员的违章作业，检修人员的违章行为。如违章用火动火，检修用的电焊、气焊、砂轮打磨、敲击、焚烧、清除杂物；

（2）外来人员违章带入火源，如吸烟、点打火机；手机、无绳电话、对讲机等流散杂电能源发生火花等。

3.2.2触电

电气伤害主要包括触电和电弧灼伤。

项目中有用电设备，人体接触高、低压电源会造成触电伤害，雷击也可能产生类似的后果。如果设备开关本体缺陷、设备保护接地失效或操作失误，个人思想麻痹，防护缺陷，操作高压开关不使用绝缘工具，或非专业人员违章操作等，易发生人员触电事故。而电气布线及用电设备容易产生绝缘性能降低，甚至外壳带电，特别在多雨、潮湿、高温季节可能造成人身触电事故。

电弧灼伤主要表现在违章操作如带负荷送电或停电，绝缘损坏或人为造成短路，引发电弧可能造成电灼伤事故。

3.2.3车辆伤害

车辆伤害指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压伤亡事故，项目物料进出均由汽车完成，且加油作业对象也为汽车，场内汽车来往频繁，有可能因道路缺陷、安全标志不明或缺失、车辆故障、车辆违章行驶、驾驶员思想麻痹、加油员引导失当等原因，引发车辆伤害事故。

3.2.4物体打击

物体在外力或重力作用下，打击人体会造成人身伤害事故。罩棚高处的灯具等物体固定不牢，因腐蚀或风造成断裂，检修时使用工具飞出击打到人体上；作业工具和材料使用放置不当，造成高处落物等，易发生物体打击事故。

3.2.5高处坠落

指在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故。检修人员进行摄像头、灯具、罩棚检修作业时，因未挂安全绳，脚手架、跳板不牢，可能造成检修人员高处坠落事故。

3.2.6坍塌

指物体在外力或重力作用下，超过自身的强度极限或因结构稳定性破坏而造成的事故。罩棚因支柱固件锈蚀不牢或在大风等恶劣天气影响下导致罩棚坍塌造成坍塌事故。

3.2.7中毒和窒息

项目经营储存的危险化学品油品物质如在非正常经营、储存情况过程中大量可燃液体泄漏，可燃液体挥发成可燃蒸汽，形成局部高浓度环境，应急处理人员未带防护面具进入现场，可能造成应急人员中毒。

人员进入储罐内、隔油池、化粪池内进行清洗和维护作业，如果未进行有效的置换或通风，不按照操作规程作业，可能造成人员中毒和窒息。

3.2.8淹溺

化粪池、水井盖板损坏时，人员日常巡检隔油池，不慎掉入池内，造成人员淹溺。

3.2.9机械伤害

机械伤害是人体与机械设备接触可能引起的挤压、夹击、卷、绞、刺、割伤等。项目使用泵等机电设备，当其在运行中如果发生设备故障、安全设施失效、或管理不善、人员违章作业等原因，有可能发生挂、压、挤、绞伤人体从而出现机械伤害事故，致人受伤。

- 3.3有害因素分析

3.3.1有害物质

经营、储存的汽油、柴油危险化学品物质即使在正常的生产过程中也会有微量的泄漏，长期低浓度接触这些物质可能对人体造成不良影响，可能导致神经衰弱综合征、皮肤过敏、损害。

3.3.2噪声危害

加油站经营中的噪声一般来自于大型车辆的启动、运行的噪声。

此外机械运转部件发生故障也会产生较大的机械噪声，可能导致人体听觉系统损害。

## 3.4主要设备设施危害因素分析

（1）储油罐

站用储油罐为钢制卧式、埋地设置。油罐的外表面应采用不低于加强级的防腐保护层。充填材料的划伤，埋地土质的腐蚀性成份， 都会加剧对油罐的腐蚀，造成罐内油料的渗漏。

油罐的进油管、出油管、通气管、量油孔等的安装开孔，焊接不良，接管受力大，容易造成连接处断裂，而发生渗漏和跑油。

油罐投入使用后，长期重载，发生沉降，足以破坏罐体与固定管线的连接，造成渗漏和跑油。

油罐罐体与管线渗漏和跑出的油料，蒸发后与空气混合，则会形成容易燃烧爆炸的混合气体，是发生火灾、爆炸事故的重要条件。

（2）加油机

加油机工作过程中，机内多个部件快速旋转，连接传动部位，产生机械疲劳，机件摩擦、磨损，产生过热，能成为着火源。

加油机的电源部分，其选线、配线、保护不符合防爆要求，检修处理不当，造成防爆器件等级下降，机内防爆系统失效，电缆保护层破坏，则易形成弧光放电，引燃油蒸气。

加油机内输油系统各连接处、泵体、油气分离器等处泄漏，机体内油料液滴增多，形成一定浓度的油蒸气空间。

- 3.5作业过程危害因素分析

（1）加油作业

加油作业的危险因素，从人的不安全行为来分析，关联加油员、驾驶员；从物的不安全状况入手，则关联加油机与加油车。

汽车可加油量的确定，主要是靠驾驶员的经验判断，由于无法精确认定，往往会造成漫溢，在加油场地形成可燃气体。加油枪管与各类油箱口，都存在着一定的间隙。加油时，带有压力的油料，进入油箱，激发产生大量的油蒸气，积聚在油箱口，形成与加油作业同步伴生的危险因素。

加油车辆的点火系统、电路系统、发动机温度、排气管温度等，都具备点燃、引爆一定浓度的可燃气体的热能，是发生火灾、爆炸事故的潜在隐患。

（2）卸油作业

卸油作业是加油站利用油罐汽车补充储量的主要作业方式。

油罐汽车装油运输过程中，罐内油料不停地晃动，与罐壁摩擦撞击，产生大量静电，在卸油时极易产生静电起火。

油罐的进油管是连接罐车和油罐的通道，安装时未伸至罐内距罐底20 cm处，则造成喷溅式卸油，促成静电大量的产生和积聚，是形成火灾、爆炸事故的重要条件。

罐车进站后，站内计量人员登罐验收品种和罐内空高，无专用登高设施，车罐体无作业平台，罐口有油污和积垢等，作业人员容易发生滑跌，造成失重坠落。

- 3.6自然环境因素分析

1、地震

地震是一种能产生巨大破坏作用的自然现象，对建筑物破坏作用明显，威胁设备、人员的安全。加油站所在地的地震基本烈度为小于6度，潜在风险较低。

2、雷电

雷击同样是一种具有一定破坏力的自然现象，它是天空中的云层放电而引起的事故。雷电的能量非常巨大，它可以造成建筑物、构筑物的毁坏、人身伤亡，还可以引起易燃易爆危险性场所火灾和爆炸等，由此引起人员伤亡和财产损失。雷暴主要发生在防雷措施不完善或因维护不良，检查不及时，使防雷、接地措施失效的情况下。

3、气温

由于江西地区气候具有明显的亚热带季风气候区特点，系中亚热带向北亚热带过渡区，年平均温度为17.1℃，最热月（7月）平均温度28℃～29℃，但极端高温39℃～42℃的天气，对储油设施和加油设备在高温气候时的安全造成影响。此外，寒冷的冬季可能由于冰冻的出现，大面积的冰冻会导致加油站的用水水管破裂，同时导致加油站地面打滑，引发车辆伤人事故。

- 3.7典型事故案例

案例1：

2011年6月22日，某石油公司下属的一加油站3号油罐正在接卸一车97号汽油，卸油作业的员工违章将卸油胶管插到量油孔进行卸油，造成喷溅式卸油。21时40分，油罐突然起火，油罐中汽油向外溢出，火势迅速蔓延成大面积火灾。消防部门与加油站职工经4小时15分钟才将大火扑灭。大火将4台加油机、油罐等加油站设施全部烧毁，卸油作业的员工烧成重伤，烧伤面积超过80%。

分析事故原因，当班的卸油作业的员工违章将卸油胶管插到量油孔进行卸油，造成喷溅式卸油，导致大量油气和静电荷产生，这是事故发生的直接原因，而卸油处的静电报警器因为没有电池没有发出报警声响，静电接地系统接地不良形同虚设，使得静电积聚到一定能量产生静电火花，从而使现场有了点火源。进一步深究事故责任，加油站平时疏于员工的安全教育和严格管理，对安全设备的投入使用不检查巡视，没有及时处理安全隐患，这是导致事故发生的根本原因，加油站第一负责人负有直接的安全责任。

案例2：

2007年7月12日晚23时左右，一辆满载乘客的中巴驶入南京某加油站的中间道90号汽油加油机旁停车加油。车停稳熄火后，加油员按照作业规程给汽车加油。当对油箱加注了7升汽油时，油箱内突然向外串火，加油员急忙从油箱中向外拔加油枪时，少量汽油溅在手背和衣服上，加油员的手背和衣服都着了火苗。当时中巴车内的乘客十分惊慌，有的乘客急忙夺门而逃，有的乘客从车窗往下跳。而此时加油员没有慌乱，立即关闭了加油机，一面扑打自己身上的火苗，一面向不远处放置的消防器材跑去，迅速打开35Kg干粉灭火器，喷灭自己身上的火苗并向油箱猛喷干粉，其他加油员也赶来支援，在短短的几秒钟内扑灭了油箱大火，及时地防止了一次后果不堪设想的火灾事故。

事后分析着火原因，明确了在加注汽油的过程中,油箱内突然向外串火是由于静电放电引燃油蒸汽造成。而油箱在加油时产生静电放电并着火的原因是多方面的，一是有可能是加油枪内静电导出线由于长期使用经常弯曲而折断；二是有可能加油机静电接地线断路；有可能加油机静电接地电阻值超过规定值；三是有可能油箱内含有杂质较多，致使加油枪注油过程中产生的静电较多，当静电荷积累到放电电压时，产生静电放电，引燃了油蒸汽。在排除了前二个可能后，事故原因终于找到，由于油箱内含有杂质多致使加油枪注油过程中产生了大量静电荷积聚，使静电的放电能量超过可燃气体的最小点燃的能量，从而引发静电放电，是导致串火的直接原因。

- 3.8重大危险源辨识

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规定：

单元：涉及危险化学品生产、储存装置、设施或场所。分为生产单元和储存单元。

生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房(独立建筑物〉为界限划分为独立的单元。

临界量：某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量。

危险化学品重大危险源：长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

混合物：由两种或者多种物质组成的混合体或者溶液。

生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则为重大危险源：

S＝q1/Q1＋q2/Q2＋…＋qn/Qn≥1

式中： q1,q2...qn——每种危险物质实际存在量，t。

Q1,Q2...Qn——与各危险物质相对应的生产场所或储存区的临界量，t。

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规定，汽油临界量为200吨，车用柴油作为闪点不小于60℃的易燃液体，临界量为5000吨。

本加油站的单元划分见下表：

| 序号 | 单元划分 | 名称 | 基本情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储存单元 | 储罐区埋地油罐 | 2个30m30#柴油储罐、2个30m392#汽油储罐、1个30m395#汽油储罐 |
| 2 | 生产单元 | 加油区加油机 | 18个汽油加油枪、6个柴油加油枪 |

本加油站设3个汽油储罐的最大储存量为90m3。汽油的相对密度（水＝1）：0.70-0.79，以0.79算，折算质量单位约为71.1吨，2个柴油储罐最大量为60m3，柴油的相对密度（水＝1）：0.8-0.9，以0.9算，折算质量单位约为54吨。

按本站汽油加油机加油枪均有车辆加油计算，每台汽车油箱容积按0.05m3，共18个汽油加油枪，汽油汽车油箱折算质量单位约为0.711吨；按柴油加油机加油枪均有车辆加油计算，每台汽车油箱容积按0.05m3，共6个柴油加油枪，柴油汽车油箱折算质量单位约为0.27吨。

储存单元危险化学品重大危险源辨识表

| 序号 | 名称 | 危险性分类 | 临界量（t） | 存在量（t） | qn/Qn | 辨识 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油罐 | 易燃液体 | 200 | 71.1 | 0.3555 | ＜1 |
| 2 | 柴油罐 | 易燃液体 | 5000 | 54 | 0.0108 | ＜1 |
| 合计 |  | 0.3663＜1 |  |  | 储存单元不构成危险化学品重大危险源 |  |

生产单元危险化学品重大危险源辨识表

| 序号 | 名称 | 危险性分类 | 临界量（t） | 存在量（t） | qn/Qn | 辨识 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油（汽油油箱） | 易燃液体 | 200 | 0.711 | 0.003555 | ＜1 |
| 3 | 柴油（柴油油箱） | 易燃液体 | 5000 | 0.27 | 0.000054 | ＜1 |
| 合计 |  | 0.003609＜1 |  |  | 生产单元不构成危险化学品重大危险源 |  |

本站油储罐区和生产区(经营)未超过《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规定的临界量，不构成危险化学品重大危险源。

- 3.9危险化学品辨识

3.9.1易制毒化学品辨识

依据《易制毒化学品管理条例》(国务院令第445号，2005年11月1日起施行，2018年国务院令第703号修订，国办函[2021]58号增补)的规定，本项目经营的物质为汽油和柴油不属于易制毒化学品。

3.9.2监控化学品辨识

依据《各类监控化学品名录》工信部第52号令，本项目未生产经营和使用监控化学品。

3.9.3剧毒化学品的辨识

对照国家十部委2015年颁发的《危险化学品目录》（2015版），本项目未经营和使用剧毒化学品。

3.9.4重点监管危险化工工艺及重点监管化学品的辨识

1、重点监管的危险化工工艺的辨识

对照《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号），本项目不涉及危险化工工艺。

2、重点监管的危险化学品的辨识

对照《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号），本项目中的物料为汽油和柴油,其中汽油属于重点监管的危险化学品，因此作业人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。

该站针对汽油采取的安全措施和应急处置措施：

1）针对汽油为高度易燃液体；应急预案中明确不得使用直流水扑救，配备了足够数量的灭火毯、消防砂池、手提式和推车式干粉灭火器及泄漏应急处理设备。

2）操作人员经过专门培训上岗，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。

加油、卸油密闭操作，防止泄漏，工作场所全面通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。操作人员穿防静电工作服，戴耐油橡胶手套。

储罐等容器和设备设置液位计，并应装有带液位远传记录和报警功能的安全装置。

油品储存时避免与氧化剂接触。

生产、储存区域设置安全警示标志。加油时控制流速，卸车采用自流式卸车，且有接地装置，防止静电积聚。

3）油罐附近严禁烟火。禁止将汽油与其他易燃物放在一起。存汽油地点附近严禁检修车辆。汽油油罐和贮存汽油区的上空，无电线通过。加油和卸油区等操作场所的通风，使油蒸气容易逸散。作业场所采用防爆型照明、通风设施。

输送汽油的管道未靠近热源敷设；在已敷设的汽油管道下面，未修建与汽油管道无关的建筑物和堆放易燃物品；汽油管道外壁颜色、标志执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定。输油管道地下铺设，设警示标志。

3.9.5特别管控危险化学品辨识

根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部2020年第1号公告）进行辨识，本项目涉及的特别管控危险化学品为汽油。

3.9.6易制爆危险化学品辨识

根据《易制爆危险化学品名录》（2017年版）的规定，本项目未经营和使用易制爆危险化学品。

- 3.10危险、有害因素分析总结

通过上述危险、有害因素的分析，项目的主要危险和有害因素列表，见表3-3。

表3-3主要危险和有害因素

| 序号 | 危险危害因素 | 造成后果 | 所在部位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾、爆炸 | 人员伤亡、财产损失 | 储罐区、加油区、卸油区 |
| 2 | 触电 | 人员伤亡 | 配电室、电气设备 |
| 3 | 车辆伤害 | 人员伤亡或设备损坏 | 加油站场内，卸油区，加油区 |
| 4 | 物体打击与高处坠落 | 人员伤害或引起二次事故 | 经营、维修场所 |
| 5 | 坍塌 | 人员伤亡、设备损坏、二次事故 | 加油区罩棚 |
| 6 | 中毒和窒息 | 人员伤亡 | 储罐装置、维修场所、化粪池 |
| 7 | 淹溺 | 人员伤亡 | 化粪池、水井 |
| 8 | 机械伤害 | 人员伤亡 | 机械传动设备 |
| 9 | 有害物质 | 神经衰弱综合征、皮肤过敏 | 储罐区、加油区、卸油区 |
| 10 | 噪声 | 听觉系统损伤 | 加油区 |
| 11 | 自然环境因素 | 人员伤亡、财产损失 | 经营作业场所 |

## 3.11爆炸危险区域划分

根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB500058-2014）的规定，该加油站涉及到加油区域、卸油区域、储罐区域为爆炸性气体环境，其他场所属于正常环境。

加油区域汽油、柴油加油机爆炸危险区域划分：

| 区域名称 | 图例 | 危险区域范围 |
| --- | --- | --- |
| 埋地卧式汽油储罐爆炸危险区域划分 |  | 1、罐内部油品表面以上的空间应划分为0区。 2、人孔井内部空间、以通气管管口为中心，半径为0.75m的球形空间和以密闭卸油口为中心，半径为0.5m的球形空间，应划分为1区。 3、距人孔井外边缘1.5m以内，自地面算起1m高的圆柱形空间、以通气管管口为中心，半径为2m的球形空间和以密闭卸油口为中心，半径为1.5m的球形并延至地面的空间，应划分为2区。 |
| 汽油的地面油罐、油罐车和密闭卸油口的爆炸危险区域划分 |  | 1、地面油罐和油罐车内部的油品表面以上空间应划分为0区。 2、以通气口为中心，半径为1.5m的球形空间和以密闭卸油口为中心，半径为0.5m的球形空间，应划分为1区。 3、以通气口为中心，半径为3m的球形并延至地面的空间和以密闭卸油口为中心，半径为1.5m的球形并延至地面的空间，应划分为2区。 |
| 汽油加油机爆炸危险区域划分 |  | 1、加油机壳体内部空间应划分为1区。 2、以加油机中心线为中心线，以半径为3m的地面区域为底面和以加油机顶部以上0.15m半径为1.5m的平面为顶面的圆台形空间，应划分为2区。 |

- 4、评价单元的确定及评价方法选择

- 4.1评价单元的确定

4.1.1评价单元划分原则

具体按以下原则进行单元划分：

1）以危险、有害因素类别为主划分评价单元；

2）以装置、设施和工艺流程的特征划分评价单元；

3）将安全管理、外部周边环境单独划分评价单元。

4.1.2确定评价单元

根据评价单元划分的原则，结合本项目装置自身的工艺特点，本报告以装置功能为主划分评价单元，总体上划分为以下4个单元，见表4-1。评价中再根据实际需要进一步细化成下一级评价单元。

表4-1评价单元划分一览表

| 序号 | 评价单元 | 评价的主要对象 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总平面布置 | 站房、加油机、油罐、通气管口、密闭卸油口、围墙、配变电房、旱厕、化粪池、站外建构筑物 | 安全检查表分析法 |
| 2 | 建（构）筑物及设备、管道 | 站房、罩棚、油罐、加油机、配变电房、通气管口、密闭卸油口、管道、化粪池、旱厕 | 安全检查表分析法 |
| 3 | 消防、防雷、防静电、安全设施 | 加油机、储油罐、站房、罩棚 | 安全检查表分析法、作业条件危险性评价法、危险度分析法 |
|  |  | 配电室、消防器材、防雷装置 | 安全检查表分析法 |
| 4 | 危险化学品安全管理 | 安全管理组织机构、安全管理责任制、安全操作规程应急救援预案、主要负责人及安全管理人员取证情况 | 安全检查表分析法 |

- 4.2评价方法简介

4.2.1安全检查表分析法

安全检查表分析（Safety Checklist Analysis）简称为SCLA，是将一系列分析项目列出检查表进行检查、分析，以确定系统的状态，这些项目可包括设备、设施、工艺、操作、管理等各个方面。安全检查表分析法既可以用于简单的快速分析，也可以用于深层次的细致地分析，是识别已知危险的较为有效的分析方法之一。

4.2.2作业条件危险性评价法

4.2.2.1评价方法简介

作业条件危险性评价法是一种简单易行的评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性的半定量评价方法。

作业条件危险性评价法用与系统风险有关的三种因素指标值之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是L：事故发生的可能性；E：人员暴露于危险环境中的频繁程度；C：一旦发生事故可能造成的后果。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D来评价作业条件危险性的大小。即：D＝L×E×C。

4.2.2.2评价步骤

评价步骤为：

1、以类比作业条件比较为基础，由熟悉作业条件的人员组成评价小组；2、由评价小组成员按照标准给L、E、C分别打分，取各组的平均值作为L、E、C的计算分值，用计算的危险性分值D来评价作业条件的危险性等级。

4.2.2.3赋分标准

1、事故发生的可能性（L）

事故发生的可能性用概率来表示时，绝对不可能发生的事故频率为0，而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全的角度考虑，绝对不发生的事故是不可能的，所以人为地将发生事故的可能性极小的分值定为0.1，而必然要发生的事故的分值定为10，以此为基础介于这两者之间的指定为若干中间值。见表4-2。

表4-2 事故发生的可能性（L）

| 分数值 | 事故发生的可能性 | 分数值 | 事故发生的可能性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 完全可以预料到 | 0.5 | 极不可能，可以设想 |
| 5 | 相当可能 | 0.2 | 极不可能 |
| 3 | 可能，但不经常 | 0.1 | 实际不可能 |
| 1 | 可能性小，完全意外 |  |  |

2、人员暴露于危险环境的频繁程度（E）

人员暴露于危险环境中的时间越多，受到伤害的可能性越大，相应的危险性也越大。规定人员连续出现在危险环境的情况分值为10，而非常罕见地出现在危险环境中的情况分值为0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值。见表4-3。

表4-3 人员暴露于危险环境的频繁程度（E）

| 分数值 | 人员暴露于危险 环境的频繁程度 | 分数值 | 人员暴露于危险 环境的频繁程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 连续暴露 | 2 | 每月一次暴露 |
| 6 | 每天工作时间暴露 | 1 | 每年几次暴露 |
| 3 | 每周一次，或偶然暴露 | 0.5 | 非常罕见的暴露 |

3、发生事故可能造成的后果（C）

事故造成的人员伤亡和财产损失的范围变化很大，所以规定分数值为1－100。把需要治疗的轻微伤害或较小财产损失的分数值规定为1，造成多人死亡或重大财产损失的分数值规定为100，介于两者之间的情况规定若干个中间值。见表4-4。

表4-4 发生事故可能造成的后果（C）

| 分数值 | 发生事故可能造成的后果 | 分数值 | 发生事故可能造成的后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 大灾难，多人死亡或重大财产损失 | 7 | 严重，重伤或较小的财产损失 |
| 40 | 灾难，数人死亡或很大财产损失 | 3 | 重大，致残或很小的财产损失 |
| 15 | 非常严重，一人死亡 或一定的财产损失 | 1 | 引人注目， 不利于基本的安全卫生要求 |

4.2.2.4危险等级划分标准

根据经验，危险性分值在20分以下为低危险性，这样的危险比日常生活中骑自行车去上班还要安全些，如果危险性分值在20-70之间，一般危险，需要注意；在70－160之间，有显著的危险性，需要采取措施整改 ；如果危险性分值在160－320之间，有高度危险性，必须立即整改；如果危险性分值大于320，极度危险，应立即停止作业，彻底整改。按危险性分值划分危险性等级的标准见表4-5。

表4-5 危险性等级划分标准

| D值 | 危险程度 | D值 | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| ＞320 | 极其危险，不能继续作业 | 20－70 | 一般危险，需要注意 |
| 160－320 | 高度危险，需立即整改 | ＜20 | 稍有危险，可以接受 |
| 70－160 | 显著危险，需要整改 |  |  |

4.2.3危险度评价

危险度评价法是根据日本劳动省“六阶段法”的定量评价表，结合我国有关标准和规程编制 “危险度评价取值表”，在表中单元危险度由物质、容量、温度、压力和操作5个项目共同确定。其危险长分别按A=10分，B=5分，C=2分，D=0分赋值计分，由累计分值确定单元危险度。危险度评价取值表，见表4-6。

表4-6 危险度评价取值表

| 分值 项目 | A（10分） | B（5分） | C（2分） | D（0分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物质 | 甲类可燃气体； 甲A类物质及液态烃类； 甲类固体； 极度有害介质 | 乙类气体； 甲B、乙A类可燃液体； 乙类固体；； 高度有害介质 | 乙B、丙A、丙B类可燃液体； 丙类固体； 中、轻度有害介质 | 不属A、B、C项之物质 |
| 容量 | 气体1000m3以上 液体100m3以上 | 气体500~1000 m3 液体50~100 m3 | 气体100~500 m3 液体10~50 m3 | 气体＜100 m3 液体＜10 m3 |
| 温度 | 1000℃以上使用，其操作温度在燃点以上 | 1000℃以上使用，但操作温度在燃点以下； 在250~1000℃使用，其操作温度在燃点以上 | 在250~1000℃使用，但操作温度在燃点以下； 在低于在250℃使用，其操作温度在燃点以上 | 在低于在250℃使用，其操作温度在燃点以下 |
| 压力 | 100MPa | 20~100 MPa | 1~20 MPa | 1 Mpa以下 |
| 操作 | 临界放热和特别剧烈的反应操作 在爆炸极限范围内或其附近操作 | 中等放热反应； 系统进入空气或不纯物质，可能发生危险的操作； 使用粉状或雾状物质，有可能发生粉尘爆炸的操作 单批式操作 | 轻微放热反应； 在精制过程中伴有化学反应； 单批式操作，但开始使用机械进行程序操作； 有一定危险的操作 | 无危险的操作 |

危险度分级见表4-7。

表4-7 危险度分级表

| 总分值 | ≥16分 | 11~15分 | ≤10分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 等级 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 危险程度 | 高度危险 | 中度危险 | 低度危险 |

- 5、安全评价

- 5.1汽车加油站现场检查表

5.1.1资质符合性评价

表5-1 资质符合性评价表

| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加油站成品油经营批准证书 | 有 | 符合要求 |
| 2 | 加油站营业执照 | 有 | 符合要求 |
| 3 | 加油站消防验收意见书 | 有 | 符合要求 |
| 4 | 加油站防雷检测报告 | 有 | 符合要求 |
| 5 | 《危险化学品经营许可证》 | 有 | 符合要求 |

5.1.2安全管理符合性评价

表5-2 安全管理符合性评价表

| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、岗位责任制、安全管理制度、操作规程、应急预案 |  |  |  |
| 1 | （一）各级各类人员的安全管理责任制 |  |  |
|  | 1、加油站站长安全职责 | 有 | 符合要求 |
|  | 2、加油员安全职责 | 有 | 符合要求 |
|  | 3、计量、质量员安全职责 | 有 | 符合要求 |
|  | 4、安全员安全职责 | 有 | 符合要求 |
| 2 | （二）安全管理制度制度 |  |  |
|  | 1、教育培训、防火、动火、用火、检修、废弃物处理制度。 | 有 | 符合要求 |
|  | 2、巡回检查、夜间和节假日值班制度 | 有 | 符合要求 |
| 3 | （三）操作规程 |  |  |
|  | (一)卸油操作规程： |  |  |
|  | 1、卸油前，卸油工应检查接地装置是否良好，消防器材是否到位，接好接地线(接地夹禁止装在油罐车装、卸油口附近)，15分钟后计量。 | 是 | 符合要求 |
|  | 2、核对卸油罐与运油罐车所装油品是否相符，确认卸油罐的空容量，防止跑、冒、混油发生。 | 是 | 符合要求 |
|  | 3、卸油中，卸油工应注意观察管线、闸阀等相关设备的运行情况，司机和卸油工均不得离开作业现场。 | 是 | 符合要求 |
|  | 4、卸油完毕，卸油工应登车确认油品是否卸净，关好闸阀，拆除管线，盖好口盖，收回静电接地线，将消防器材放回原处，清理现场。 | 是 | 符合要求 |
|  | 5、卸油后，油罐车不可立即起动，应待油罐车周围油气消散后(约5分钟)再起动。 | 是 | 符合要求 |
|  | 6、雷雨天气禁止卸油作业。 | 是 | 符合要求 |
|  | (二)加油操作规程 |  |  |
|  | 1、加油工应着防静电工作服，禁止穿钉子鞋，并禁止在危险区域内脱、穿、拍打衣服。 | 是 | 符合要求 |
|  | 2、加油工应在车辆停稳、发动机熄火后，方可将油箱口盖打开、加油。 | 是 | 符合要求 |
|  | 3、严禁向汽车汽化器及塑料桶内加油。 | 是 | 符合要求 |
|  | 4、洒、冒油品擦拭干净后方可继续加油。 | 是 | 符合要求 |
|  | 5、电闪雷击时禁止加油作业。 | 是 | 符合要求 |
|  | 6、拖拉机、摩托车推出危险区域后方可发动。 | 是 | 符合要求 |
|  | 7、加油完毕，应尽快将油枪放回托架内。 | 是 | 符合要求 |
| 4 | （四）事故应急救援预案 |  |  |
|  | 编制事故应急救援预案。 | 有 | 符合要求 |
|  | 有演练记录。 | 有 | 符合要求 |
|  | 有应急预案备案批复文件。 | 有 | 符合要求 |
| 二、安全管理组织 |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 有安全管理领导小组，有专职或兼职安全人员。 | 有 | 符合要求 |
| 三、从业人员状况 |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| 1 | 单位主要负责人经安全生产监督管理部门和消防部门培训合格，取得上岗资格。 | 主要负责人持证上岗 | 符合要求 |
| 2 | 从业人员经本单位专业培训合格，掌握相应的专业技术知识，具备相应的安全生产知识和能力。有培训记录。 | 单位培训 | 合格 |

5.1.3汽车加油站的基本设施和条件符合性评价

5.1.3.1加油站基本要求符合性评价

对照《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的有关规定，对加油站基本要求进行符合性评价，见表5-3。

表5-3 加油站基本要求符合性评价表

| 序号 | 检查内容 |  |  |  | 标准 条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 向汽车加油站供应汽油、柴油，可采取罐车或集装箱运输或管道输送的方式。 |  |  |  | 3.0.1 | 采取罐车运输 | 符合要求 |
| 2 | 加油加油加气加氢站可按国家规定设置经营非油品业务的设施。 |  |  |  | 3.0.8 | 经营国家行政许可的非油品业务。 | 符合要求 |
| 3 | 加油站的等级划分 | 级别 | 总容积 | 单罐容积 | 3.0.9 | 该站总容积：150m3 折算容量为120m³ 单罐最大容积： 汽油30m³ 柴油罐30m³ 加油站的等级：二级 | 符合要求 |
|  |  | 一级 | 150＜V≤210 | V≤50 |  |  |  |
|  |  | 二级 | 90＜V≤150 | V≤50 |  |  |  |
|  |  | 三级 | V≤90 | 汽油罐：V≤30. 柴油罐：V≤50 |  |  |  |

5.1.3.2加油站站址选择符合性评价

对照《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的有关规定，对加油站站址选择进行符合性评价，见表5-4。

表5-4 加油站站址选择符合性评价表

| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车加油站的站址选择应符合有关规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利、用户使用方便的地点。 | 4.0.1 | 符合城乡规划、环境保护和防火安全的要求，设在交通便利的地方。 | 符合要求 |
| 2 | 在城市中心区不应建一级加油加气加氢站、CNG加气母站。 | 4.0.2 | 该站为二级站 | 符合要求 |
| 3 | 城市建成区内的汽车加油站宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。 | 4.0.3 | 按规程执行 | 符合要求 |
| 4 | 架空电力线路不应跨越加油站的加油作业区。 | 4.0.12 | 无架空电力线路跨越加油站的加油作业区 | 符合要求 |
| 5 | 加油站、各类合建站中的汽油、柴油工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距，不应小于表4.0.4的规定。 | 4.0.4 | 详见表5-5 |  |

5.1.3.2.1汽油（柴油）工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距符合性评价

表5-5 汽油（柴油）工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距符合性评价表（m）

| 站外建（构）筑物 |  | 站内汽油（柴油）工艺设备 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 埋地油罐 | 检查情况 | 结论 |
|  |  | 二级站 |  |  |
| 重要公共建筑物 |  | 35（25） | \ | \ |
| 明火地点或散发火花地点 |  | 17.5（12.5） | \ | \ |
| 民用建筑物保护类别 | 一类保护物 | 14（6） | \ | \ |
|  | 二类保护物 | 11（6） | 48.8（57.6） | 合格 |
|  | 三类保护物 | 8.5（6） | 31.4（31.4） | 合格 |
| 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 |  | 15.5（11） | \ | \ |
| 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐 |  | 11（9） | \ | \ |
| 室外变配电站 |  | 15.5（12.5） | \ | \ |
| 铁路、地上城市轨道线路 |  | 15.5（15） | \ | \ |
| 城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路 |  | 5.5（3） | 66.8（66.8） | 合格 |
| 城市次干路、支路和三级公路、四级公路 |  | 5（3） | \ | \ |
| 架空通信线路 |  | 5（5） | \ | \ |
| 架空电力线路 | 无绝缘层 | 1.0（0.75）H，且≥6.5m | \ | \ |
|  | 有绝缘层 | 0.75（0.5）H，且≥5m | \ | \ |
| 站外建（构）筑物 |  | 站内汽油（柴油）工艺设备 |  |  |
|  |  | 加油机 | 检查情况 | 结论 |
| 重要公共建筑物 |  | 35（25） | \ | \ |
| 明火地点或散发火花地点 |  | 12.5（10） | \ | \ |
| 民用建筑物保护类别 | 一类保护物 | 11（6） | \ | \ |
|  | 二类保护物 | 8.5（6） | 36.6（36.6） | 合格 |
|  | 三类保护物 | 7（6） | 45（45） | 合格 |
| 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 |  | 12.5（9） | \ | \ |
| 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐 |  | 10.5（9） | \ | \ |
| 室外变配电站 |  | 12.5（12.5） | \ | \ |
| 铁路、地上城市轨道线路 |  | 15.5（15） | \ | \ |
| 城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路 |  | 5.5（3） | 46（46） | 合格 |
| 城市次干路、支路和三级公路、四级公路 |  | 5（3） | \ | \ |
| 架空通信线路 |  | 5（5） | \ | \ |
| 架空电力线路 | 无绝缘层 | 6.5（6.5） | \ | \ |
|  | 有绝缘层 | 5（5） | \ | \ |
| 站外建（构）筑物 |  | 站内汽油（柴油）工艺设备 |  |  |
|  |  | 油罐通气管口 | 检查情况 | 结论 |
| 重要公共建筑物 |  | 35（25） | \ | \ |
| 明火地点或散发火花地点 |  | 12.5（10） | \ | \ |
| 民用建筑物保护类别 | 一类保护物 | 11（6） | \ | \ |
|  | 二类保护物 | 8.5（6） | 57.1（57.1） | 合格 |
|  | 三类保护物 | 7（6） | 31.4（31.4） | 合格 |
| 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 |  | 12.5（9） | \ | \ |
| 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐 |  | 10.5（9） | \ | \ |
| 室外变配电站 |  | 12.5（12.5） | \ | \ |
| 铁路、地上城市轨道线路 |  | 15.5（15） | \ | \ |
| 城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路 |  | 5.5（3） | 72.2（72.2） | 合格 |
| 城市次干路、支路和三级公路、四级公路 |  | 5（3） | \ | \ |
| 架空通信线路 |  | 5（5） | \ | \ |
| 架空电力线路 | 无绝缘层 | 6.5（6.5） | \ | \ |
|  | 有绝缘层 | 5（5） | \ | \ |

5.1.3.3加油站站内平面布置符合性评价

对照《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的有关规定，对加油站站内平面布置进行符合性评价，见表5-6。

表5-6 加油站站内平面布置符合性评价表

| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆入口和出口应分开设置。 | 5.0.1 | 分开设置。 | 符合要求 |
| 2 | 单车道宽度不应小于4m，双车道宽度不应小于6m。 | 5.0.2 | 车道宽度不小于6m。 | 符合要求 |
| 3 | 站内的道路转弯半径按行驶车型确定，其不宜小于9m。 |  | 不小于9m | 符合要求 |
| 4 | 站内停车位应为平坡，道路坡度不应大于8%，且宜坡向站外。 |  | 站内停车位为平坡，道路坡度不大于8%。 | 符合要求 |
| 5 | 作业区内的停车位和道路路面不应采用沥青路面。 |  | 混凝土路面 | 符合要求 |
| 6 | 作业区与辅助服务区之间应有界线标识。 | 5.0.3 | / | / |
| 7 | 加油作业区内，不得有"明火地点"或"散发火花地点"。 | 5.0.5 | 加油作业区内无"明火地点"或"散发火花地点"。 | 符合要求 |
| 8 | 柴油尾气处理液加注设施，不符合防爆要求的设备应布置在爆炸危险区域之外，且与爆炸危险区域边界线的距离不应小于3m。 | 5.0.6 | 符合本条要求 | 符合要求 |
| 9 | 当柴油尾气处理液的储液箱（罐）或撬装设备布置在加油岛上时，容量不得超过1.2m3，且储液箱（罐）或撬装设备应在岛的两侧边缘100mm和岛端1.2m以内布置。 |  | 车用尿素加注机已停用 | 符合要求 |
| 10 | 电动汽车充电设施应布置在辅助服务区内。 | 5.0.7 | / | / |
| 11 | 加油站的变配电间或室外变压器应布置在作业区之外。变配电间的起算点应为门窗等洞口。 | 5.0.8 | 布置在作业区之外。 | 符合要求 |
| 12 | 站房不应布置在爆炸危险区域。站房部分位于作业区内时，该站房的建筑面积不宜超过300m2，且该站房内不得有明火设备。 | 5.0.9 | 站房未布置在加油作业区内，且站房内不涉及明火 | 符合要求 |
| 13 | 当加油站内设置非油品业务建筑物或设施时，不应布置在作业区内，与站内可燃液体、可燃气体设备的防火间距应符合本规范第4.0.4条～第4.0.9条有关三类保护物的规定。当站内经营性餐饮、汽事服务、司机休息室等设施内设置明火设备时，应视为"明火地点"或"散发火花地点"。 | 5.0.10 | 符合本条要求。 | 符合要求 |
| 14 | 加油站内的爆炸危险区域，不应超出站区围墙和可用地界线。 | 5.0.11 | 未超出站区围墙和可用地界线。 | 符合要求 |
| 15 | 加油站的工艺设备与站外建(构)筑物之间，宜设置高度不低于2.2m 的不燃烧体实体围墙。当加油站的工艺设备与站外建(构)筑物之间的距离大于表4.0.4 ~表4.0.9 中安全间距的1.5倍，且大于25m 时，可设置非实体围墙。面向车辆入口和出口道路的一侧可设非实体围墙或不设围墙。 | 5.0.12 | 建有2.2m的实体围墙和铁艺围墙 | 符合要求 |
| 16 | 加油站内设施之间的防火距离.不应小于表 5.0.13-1 和表5.0.13-2 的规定。 | 5.0.13 | 详见表5-7 |  |

1、加油站站内设施的防火间距（m）

表5-7 加油站站内设施防火间距符合性评价表（m）

| 序号 | 设施名称 | 相邻设施 | 标准要求 | 检查记录 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油罐 | 汽油罐 | 0.5 | 0.8 | 符合要求 |
| 2 |  | 柴油罐 | 0.5 | 0.8 | 符合要求 |
| 3 |  | 站房 | 4 | 6.2 | 符合要求 |
| 4 |  | 自用燃煤锅炉房和燃煤厨房 | 12.5 | / | / |
| 5 |  | 自用有燃气（油）设备房间 | 8 | / | / |
| 6 |  | 站区围墙 | 2 | 25.6 | 符合要求 |
| 7 | 柴油罐 | 柴油罐 | 0.5 | 0.8 | 符合要求 |
| 8 |  | 站房 | 3 | 14.8 | 符合要求 |
| 9 |  | 自用燃煤锅炉房和燃煤厨房 | 10 | / | / |
| 10 |  | 自用有燃气（油）设备房间 | 6 | / | / |
| 11 |  | 站区围墙 | 2 | 25.6 | 符合要求 |
| 12 | 汽油通气管管口 | 油品卸车点 | 3 | 7.5 | 符合要求 |
| 13 |  | 站房 | 4 | 13.1 | 符合要求 |
| 14 |  | 自用燃煤锅炉房和燃煤厨房 | 12.5 | / | / |
| 15 |  | 自用有燃气（油）设备房间 | 8 | / | / |
| 16 |  | 站区围墙 | 2 | 25.6 | 符合要求 |
| 17 | 柴油通气管管口 | 油品卸车点 | 2 | 7.5 | 符合要求 |
| 18 |  | 站房 | 3.5 | 13.4 | 符合要求 |
| 19 |  | 自用燃煤锅炉房和燃煤厨房 | 10 | / | / |
| 20 |  | 自用有燃气（油）设备房间 | 6 | / | / |
| 21 |  | 站区围墙 | 2 | 25.6 | 符合要求 |
| 22 | 加油机 | 站房 | 5（4） | 7.1（7.1） | 符合要求 |
| 23 |  | 自用燃煤锅炉房和燃煤厨房 | 12.5（10） | / | / |
| 24 |  | 自用有燃气（油）设备房间 | 8（6） | / | / |
| 25 | 油品卸车点 | 站房 | 5 | 12.5 | 符合要求 |
| 26 |  | 自用燃煤锅炉房和燃煤厨房 | 15 | / | / |
| 27 |  | 自用有燃气（油）设备房间 | 8 | / | / |

5.1.3.4加油站加油工艺及设施符合性评价

对照《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的有关规定，对加油站加油工艺及设施进行符合性评价，见表5-8。

表5-8 加油站加油工艺及设施符合性评价表

| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、油罐 |  |  |  |  |
| 1 | 加油站的汽油罐和柴油罐(橇装式加油装置所配置的防火、防爆油罐除外)应埋地设置，严禁设在室内或地下室内。 | 6.1.1 | 未设在室内 | 符合要求 |
| 2 | 汽车加油站的储油罐，应采用卧式油罐。 | 6.1.2 | 卧式油罐 | 符合要求 |
| 3 | 埋地油罐需要采用双层油罐时.可采用双层钢制油罐、双层玻璃纤维增强塑料油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。既有加油站的埋地单层钢制油罐改造为双层油罐时，可采用玻璃纤维增强塑料等满足强度和防渗要求的材料进行衬里改造。 | 6.1.3 | 内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐 | 符合要求 |
| 4 | 单层钢制油罐、双层钢制油罐和内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐的内层罐的罐体结构，可按现行行业标准《钢制常压储罐第一部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形单层和双层储罐》AQ3020 的有关规定执行，并应符合下列规定。（1）钢制油罐的罐体和封头所用的钢板的厚度，不应小于表6.1.4的规定。（2）钢制油罐的设计内压不应低于0.08MPa。 | 6.1.4 | SF双层油罐 | 符合要求 |
| 5 | 选用的双层玻璃纤维增强塑料油罐应符合现行行业标准《加油站用埋地玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》SH/T 3177的有关规定；选用的钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐应符合现行标准《加油站用埋地钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》SH/T 3178的有关规定。 | 6.1.5 | SF双层油罐 | 符合要求 |
| 6 | 加油站在役油罐进行加内衬防渗漏改造时，应符合现行国家标准《加油站在役油罐防渗漏改造工程技术标准》GB/T 51344的有关规定。 | 6.1.6 | SF双层油罐 | 符合要求 |
| 7 | 与罐内油品直接接触的玻璃纤维增强塑料等非金属层，应满足消除油品静电荷的要求，其表面电阻本应小于109Ω；当表面电阻率无法满足小于109Ω的要求时，应在罐内安装能够消除油品静电电荷的物体。消除油品静电电荷的物体可为浸入油品中的钢板，也可为钢制的进油立管、出油管等金属物，表面积之和不应小于{储罐容积/25m}。 | 6.1.7 | 有防雷检测报告 | 符合要求 |
| 8 | 安装在罐内的静电消除物体应接地，接地电阻应符合本标准第13.2节的有关规定。 | 6.1.8 | 见表5-10 | 符合要求 |
| 9 | 双层油罐内壁与外壁之间应有满足渗漏检测要求的贯通间隙。 | 6.1.9 | 满足渗漏检测要求的贯通间隙。 | 符合要求 |
| 10 | 双层钢制油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐和玻璃纤维增强塑料等非金属防渗衬里的双层油罐，应设渗漏检测立管，并应符合下列规定：（1）检测立管应采用钢管，直径宜为80mm，壁厚不宜小于4mm；（2）检测立管应位于油罐顶部的纵向中心线上；（3）检测立管的底部管口应与油罐内、外壁间隙相连通，顶部管口应装防尘盖；（4）检测立管应满足人工检测和在线监测的要求，并应保证油罐内、外壁任何部位出现渗漏均能被发现。 | 6.1.10 | 设渗漏检测立管 | 符合要求 |
| 11 | 油罐应采用钢制人孔盖。 | 6.1.11 | 设钢制人孔盖 | 符合要求 |
| 12 | 油罐设在非车行道下面时，罐顶的覆土厚度不应小于0.5m；设在车行道下面时，罐顶低于混凝土路面不宜小于0.9m。钢制油罐的周围应回填中性沙或细土，其厚度不应小于0.3 m ；外层为玻璃纤维增强塑科材料的油罐，回填料应符合产品说明书的要求。 | 6.1.12 | 油罐设于非车行道，罐顶的覆土厚度不小于0.5m | 符合要求 |
| 13 | 当埋地油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时，应采取防止油罐上浮的措施。 | 6.1.13 | 该项目地势高，无油罐上浮风险 | 符合要求 |
| 14 | 埋地油罐的人孔应设操作井。设在行车道下面的人孔井应采用加油站车行道下专用的密闭井盖和井座。 | 6.1.14 | 设操作井 | 符合要求 |
| 15 | 油罐应采取卸油时的防满溢措施。油料达到油罐容量90％时，应能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量95％时，应能自动停止油料继续进罐。高液位报警装置应位于工作人员便于觉察的地点。 | 6.1.15 | 卸油采取防满溢措施，并设报警装置于站房内办公室。 | 符合要求 |
| 16 | 设有油气回收系统的加油站，站内油罐应设带有高液位报警功能的液位监测系统。单层油罐的液位监测系统尚应具备渗漏检测功能，渗漏检测分辨率不宜大于0.8L/ h。 | 6.1.16 | 装有液位、渗漏报警器 | 符合要求 |
| 17 | 与土壤接触的钢制油罐外表面，防腐设计应符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计标准》SH/T 3022 的有关现定，且防腐等级不应低于加强级。 | 6.1.17 | SF双层油罐进行了防腐 | 符合要求 |
| 二、加油机 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| 1 | 加油机不得设置在室内。 | 6.2.1 | 未设在室内。 | 符合要求 |
| 2 | 加油枪应采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量不应大于50L/min 。 | 6.2.2 | 不大于50L/min 。 | 符合要求 |
| 3 | 加油软管上宜设安全拉断阀。 | 6.2.3 | 加油软管设置了安全拉断阀 | 符合要求 |
| 4 | 以正压(潜油泵) 供油的加油机，底部的供油管道上应设剪切阀，当加油机被撞或起火时，剪切阀应能自动关闭。 | 6.2.4 | 已设剪切阀 | 符合要求 |
| 5 | 采用一机多油品的加油机时，加油机上的放枪位应有各油品的文字标识，加油枪应有颜色标识。 | 6.2.5 | 有标识 | 符合 要求 |
| 三、工艺管道系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| 1 | 汽油和柴油油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。汽油油罐车应具有卸油油气回收系统。 | 6.3.1 | 采用密闭卸油方式。 | 符合 要求 |
| 2 | 每个油罐应各自设置卸油管道和卸油接口。各卸油接口及油气回收接口应有明显的标识。 | 6.3.2 | 有明显的标识。 | 符合要求 |
| 3 | 卸油接口应装设快速接头及密封盖。 | 6.3.3 | 设有快速接头及密封盖 | 符合要求 |
| 4 | 加油站卸油油气回收系统的设计应符合下列规定： 1 汽油罐车向站内油罐卸油应采用平衡式密闭油气回收系统； 2 各汽油罐可共用一根卸油油气回收主管，回收主管的公称直径不宜小于80mm； 3 卸油油气回收管道的接口宜采用自闭式快速接头和盖帽，采用非自闭式快速接头时，应在靠近快速接头的连接管道上装设阀门和盖帽。 | 6.3.4 | 符合本条规定 | 符合要求 |
| 5 | 加油站宜采用油罐装设潜油泵的一泵供多机(枪)的加油工艺。采用自吸式加油机时，每台加油机应按加油品种单独设置进油管和罐内底阀。 | 6.3.5 | 每台加油机按加油品种单独设置油管进罐内底阀。 | 符合要求 |
| 6 | 加油站应采用加油油气回收系统。 | 6.3.6 | 采用加油油气回收系统。 | 符合要求 |
| 7 | 加油油气回收系统的设计应符合下列规定： 1 应采用真空辅助式油气回收系统。 2 汽油加油机与油罐之间应设油气回收管道，多台汽油加油机可共用1根油气回收主管，油气回收主管的公称直径不应小于50mm。 3 加油油气回收系统应采取防止油气反向流至加油枪的措施。 4 加油机应具备回收油气功能，其气液比宜设定为1.0~1. 2。 5 在加油机底部与油气回收立管的连接处，应安装一个用于检测液阻和系统密闭性的丝接三通，其旁通短管上应设公称直径为25mm的球阀及丝堵。 | 6.3.7 | 符合本条规定 | 符合要求 |
| 8 | 油罐的接合管设置应符合下列规定： 1 接合管应为金属材质； 2 按合管应设在油罐的顶部，其中进油接合管、出油接合管或潜油泵安装口应设在人孔盖上； 3 进油管应伸至罐内距罐底50mm~ 100mm处，进油立管的底端应为45°斜管口或T形管口，进油管管壁上不得有与油罐气相空间相通的开口； 4 罐内潜油泵的入油口或通往自吸式加油机管道的罐内底阀，应高于罐底150mm~200mm； 5 油罐的量油孔应设带锁的量油帽，量油孔下部的接合管宜向下伸至罐内距罐底200mm处，并应有检尺时使接合管内液位与罐内液位相一致的技术措施； 6 油罐人孔井内的管道及设备应保证油罐人孔盖的可拆装性； 7 人孔盖上的接合管与引出井外管道的连接，宜采用金属软管过渡连接。 | 6.3.8 | 符合本条规定 | 符合要求 |
| 9 | 汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置。通气管管口高出地面的高度不应小于 4m。 沿建〈构)筑物的墙（柱)向上敷设的通气管，其管口应高出建筑物的顶面1.5m及以上。通气管管口应设置阻火器。 | 6.3.9 | 汽油罐与柴油罐的通气管分开设置高出地面的高度4.5m | 符合要求 |
| 10 | 通气管的公称直径不应小于50mm。 | 6.3.10 | 通气管的公称直径为80mm。 | 符合要求 |
| 11 | 当加油站采用油气回收系统时，汽油罐的通气管管口除应装设阻火器外，尚应装设呼吸阀。呼吸阀的工作正压宜为2kPa~3kPa，工作负压宜为1.5kPa~2kPa 。 | 6.3.11 | 符合本条规定 | 符合要求 |
| 12 | 加油站工艺管道的选用应符合下列规定： 1 地面敷设的工艺管道应采用符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163 的无缝钢管； 2 其他管道应采用输送流体用无缝钢管或适于输送油品的热塑性塑料管道，所采用的热塑性塑料管道应有质量证明文件，非烃类车用燃料不得采用不导静电的热塑性塑料管道； 3 无缝钢管的公称壁厚不应小于4mm，埋地钢管的连接应采用焊接； 4 热塑性塑料管道的主体结构层应为无孔隙聚乙烯材料，壁厚不应小于4mm， 埋地部分的热塑性塑料管道应采用配套的专用连接管件电熔连接； 5 导静电热塑性塑料管道导静电衬层的体电阻率应小于1010Ω﹒m，表面电阻率应小于1010Ω； 6 不导静电热塑性塑料管道主体结构层的介电击穿强度应大于100kV； 7 柴油尾气处理液加注设备的管道，应采用奥氏体不锈钢管道或能满足输送柴油尾气处理液的其他管道。 | 6.3.12 | 符合本条规定 | 符合要求 |
| 13 | 油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管，应采用导静电耐油软管，且体电阻率应小于108Ω.m，表面电阻率应小于108Ω，或采用内附金属丝(网)的橡胶软管。 | 6.3.13 | 符合本条规定 | 符合要求 |
| 14 | 加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均应埋地敷设。当采用管沟敷设时，管沟必须用中性沙子或细土填满、填实。 | 6.3.14 | 采用管沟敷设，管沟用中性沙子或细土填满、填实。 | 符合要求 |
| 15 | 卸油管道、卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管，应坡向埋地油罐。卸油管道的坡度不应小于2‰，卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管的坡度，不应小于1%。 | 6.3.15 | 符合本条规定 | 符合要求 |
| 16 | 受地形限制，加油油气回收管道坡向油罐的坡度无法满足本标准第6.3.14条的要求时，可在管道靠近油罐的位置设置集液器，且管道坡向集液器的坡度不应小于1％。 | 6.3.16 | / | / |
| 17 | 埋地工艺管道的埋设深度不得小于0.4m。敷设在混凝土场地或道路下面的管道，管顶低于混凝土下表面不得小于0.2m。管道周围应回填不小于100mm 厚的中性沙子或细沙。 | 6.3.17 | 符合本条规定 | 符合要求 |
| 18 | 工艺管道不应穿过或跨越站房等与其无直接关系的建(构)筑物；与管沟、电缆沟和排水沟相交叉时，应采取相应的防护措施。 | 6.3.18 | 工艺管道与电缆沟和排水沟相不交叉 | 符合要求 |
| 19 | 不导静电热塑性塑料管道的设计和安装，除应符合本标准第6.3.12条的有关规定外，尚应符合下列规定； 1 管道内油品的流速应小于2.8m/s； 2 管道在人孔井内、加油机底槽和卸油口等处未完全埋地的部分，应在满足管道连接要求的前提下，采用最短的安装长度和最少的接头。 | 6.3.19 | / | / |
| 20 | 埋地钢质管道外表面的防腐设计，应符合现行国家标准《钢质管道外腐蚀控制规范))GB/T 21447 的有关规定。 | 6.3.20 | 管道外表面进行了防腐 | 符合要求 |
| 五、防渗漏措施 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| 1 | 加油站埋地油罐应采用下列之一的防渗方式： 1 采用双层油罐； 2 单层油罐设置防渗罐池。 | 6.5.1 | 双层油罐 | 符合要求 |
| 2 | 防渗罐池的设计应符合下列规定： 1 防渗罐池应采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，并应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB 50108的有关规定； 2 防渗罐池应根据油罐的数量设置隔池，一个隔池内的油罐不应多于两座； 3 防渗罐池的池壁顶应高于池内罐顶标高，池底宜低于罐底设计标高200mm，墙面与罐壁之间的间距不应小于500mm； 4 防渗罐池的内表面应衬玻璃钢或其他材料防渗层； 5 防渗罐池内的空间应采用中性沙回填； 6 防渗罐池的上部应采取防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施。 | 6.5.2 | / | / |
| 3 | 防渗罐池的各隔池内应设检测立管，检测立管的设置应符合下列规定： 1 检测立管应采用耐油、耐腐蚀的管材制作，直径宜为100mm，壁厚不应小于4mm； 2 检测立管的下端应置于防渗罐池的最低处，除设置在车道下的油罐外，检测立管的上部管口应高于罐区设计地面200mm； 3 检测立管与池内罐顶标高以下范围应为过滤管段，过滤管段应能允许池内任何层面的渗漏液体进入检测管，并应能阻止泥沙侵入； 4 检测立管周围应回填粒径为10mm~30mm的砾石； 5 检测口应有防止雨水、油污、杂物侵入的保护盖和标识。 | 6.5.3 | / | / |
| 4 | 装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，也应采取相应的防渗措施。 | 6.5.4 | 有防渗措施 | 符合要求 |
| 5 | 加油站埋地加油管道应采用双层管道。双层管道的设计应符合下列规定： 1 双层管道的内层管应符合本标准第6.3节的有关规定； 2 采用双层非金属管道时，外层管应满足耐油、耐腐蚀、耐老化和系统试验压力的要求； 3 采用双层钢质管道时，外层管的壁厚不应小于5mm； 4 双层管道系统的内层管与外层管之间的缝隙应贯通； 5 双层管道系统的最低点应设检漏点； 6 双层管道坡向检漏点的坡度不应小于5‰，并应保证内层管和外层管任何部位出现渗漏均能在检漏点处被发现； 7 管道系统的渗漏检测宜采用在线监测系统。 | 6.5.5 | 符合本条规定 | 符合要求 |
| 6 | 双层油罐、防渗罐池的渗漏检测宜采用在线监测系统。采用液体传感器监测时，传感器的检测精度不应大于3.5mm。 | 6.5.6 | 有在线监测系统 | 符合要求 |
| 7 | 既有加油站油罐和管道需要更新改造时，应符合本标准第6.5.1条~第6.5.6条的规定。 | 6.5.7 | / | / |

5.1.3.5加油站消防设施及给排水符合性评价

对照《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的有关规定，对加油站消防设施及给排水进行符合性评价，见表5-9。

表5-9 加油站消防设施及给排水符合性评价表

| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、灭火器材配置 |  |  |  |  |
| 1 | 每2台加油机应设置不少于2具5㎏手提式干粉灭火器，或1只5kg手提干粉灭火器和1具6L泡沫火器，加油机不足2台按2台配置。 | 12.1.1-2 | 加油站配备了2具35KG推车式干粉灭火器和MF/ABC型5kg干粉灭火器13具，二氧化碳灭火器3具，状态良好,还配备了微型消防站。 站房配备灭火毯5块。消防沙池2m3。 | 符合要求 |
| 2 | 地下储罐应配置1台不小于35㎏推车式干粉灭火器，当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别设置。 | 12.1.1-4 |  | 符合要求 |
| 3 | 一、二级加油站应配置灭火毯5块、沙子2m3；三级加油站应配置灭火毯不少于2块、沙子2m3。 | 12.1.1-6 |  | 符合要求 |
| 4 | 其余建筑的灭火器的配置，应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的有关规定。 | 12.1.2 | 符合本条规定 | 符合要求 |
| 二、消防给水 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| 1 | 加油站可不设消防给水系统。 | 12.2.3 | 未设消防给水系统 | 符合要求 |
| 三、给排水系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| 1 | 站内地面雨水可散流排出站外，当加油站的雨水由明沟排到站外时，应在围墙内设置水封装置。 | 12.3.2-1 | 站内地面雨水散流出站外 | 符合要求 |
| 2 | 加油站排出建筑物或围墙的污水，在建筑物墙外或围墙内应分别设水封井，水封井的水封高度不应小于0.25m，水封井应设沉泥段，沉泥段高度不应小于0.25m。 | 12.3.2-2 | 加油站排出建筑物或围墙的污水为独立的生活污水。 | 符合要求 |
| 3 | 清洗油罐的污水应集中收集处理，不应直接进入排水管道。 | 12.3.2-3 | 清洗油罐的污水由洗罐承包单位集中收集处理，不直接进入排水管道。 | 符合要求 |
| 4 | 排出站外的污水应符合国家现行有关污水排放标准的规定。 | 12.3.2-4 | 符合国家有关的污水排放标准。 | 符合要求 |
| 5 | 加油站不应采用暗沟排水。 | 12.3.2-5 | 未采用暗沟排水。 | 符合要求 |
| 6 | 排水井、雨水口和化粪池不应设在作业区和可燃液体出现泄漏事故时可能流经的部位。 | 12.3.3 | 未设置在作业区和可燃液体出现泄漏事故时可能流经的部位。 | 符合要求 |

5.1.3.6加油站电气和紧急切断系统符合性评价

对照《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的有关规定，对加油站电气和紧急切断系统进行符合性评价，见表5-10。

表5-10 加油站电气和紧急切断系统符合性评价表

| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、供配电 |  |  |  |  |
| 1 | 加油站的供电负荷等级可分为三级，信息系统应设不间断供电电源。 | 13.1.1 | 视频报警系统、高低液位报警仪和泄漏检测仪等监控系统接入UPS电源 | 符合要求 |
| 2 | 加油站宜采用电压为380/220V的外接电源。 | 13.1.2 | 采用电压为380/220V的外接电源。 | 符合要求 |
| 3 | 加油站罩棚、营业室等处均应设事故照明，连续供电时间不应少于90min。 | 13.1.3 | 已设事故照明 | 符合要求 |
| 4 | 当引用外电源有困难时，加油站可设置小型内燃发电机组。内燃机的排烟管口应安装阻火器。排烟管口至各爆炸危险区域边界的水平距离应符合下列规定： 1.排烟口高出地面4.5m以下时，不应小于5m； 2.排烟口高出地面4.5m及以上时，不应小于3m。 | 13.1.4 | 未设置发电机。 | 符合要求 |
| 5 | 加油站的电缆宜采用直埋或电缆穿管敷设。电缆穿越行车道部分应穿钢管保护。 | 13.1.5 | 直埋敷设 | 符合要求 |
| 6 | 当采用电缆沟敷设电缆时，作业区内的电缆沟内必须充沙填实。电缆不得与油品、热力管道敷设在同一沟内。 | 13.1.6 | 采用电缆沟敷设电缆，并采用沙子填实符合本条规定。 | 符合要求 |
| 7 | 爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的规定。 | 13.1.7 | 爆炸危险区域内的电气设备均采用防爆设备 | 符合要求 |
| 8 | 加油站内爆炸危险区域以外的照明灯具可选用非防爆型。罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具应选用防护等级不低于IP44级的照明灯具。 | 13.1.8 | 照明灯具按本条规定执行。 | 符合要求 |
| 二、防雷、防静电 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| 1 | 钢制油罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处。 | 13.2.1 | 接地点两处。 | 符合要求 |
| 2 | 加油站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等宜共用接地装置，接地电阻不应大于4 Ω。 | 13.2.2 | 接地电阻不大于4 Ω | 符合要求 |
| 3 | 埋地钢制油罐，以及非金属油罐顶部的金属部件和罐内的各金属部件，必须与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地。 | 13.2.4 | 有连接并接地 | 符合要求 |
| 4 | 当加油站内的站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时，应采用接闪带(网)保护。当罩棚采用金属屋面时，宜利用屋面作为接闪器，但应符合下列规定： 1 板间的连接应是持久的电气贯通，可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接； 2 金属板下面不应有易燃物品，热镀锌钢板的厚度不应小于0.5mm，铝板的厚度不应小于0.65mm，锌板的厚度不应小于0.7mm； 3 金属板应无绝缘被覆层。 | 13.2.6 | 采用接闪保护 | 符合要求 |
| 5 | 加油站的信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线。配线电缆铠装金属层两端、保护钢管两端均应接地。 | 13.2.7 | 均接地保护 | 符合要求 |
| 6 | 加油站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器。 | 13.2.8 | 装有电压保护器 | 符合要求 |
| 7 | 380/220V供配电系统宜采用TN-S系统，当外供电源为380V时，可采用TN-C-S系统。供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地，在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器。 | 13.2.8 | 采用TN-S系统 | 符合要求 |
| 8 | 地上或管沟敷设的油品管道，应设防静电和防感应雷的共用接地装置，接地电阻不应大于30Ω。 | 13.2.10 | 采用钢制管道，且接地电阻不大于30Ω。 | 符合要求 |
| 9 | 加油的油罐车卸车场地应设卸车临时用的防静电接地装置，并应设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。 | 13.2.11 | 设防静电接地报警仪 | 符合 要求 |
| 10 | 在爆炸危险区域内的工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下可不跨接。 | 13.2.12 | 用金属线跨接 | 符合要求 |
| 11 | 油罐车卸油用的卸油软管、油气回收软管与两端接头，应保证可靠的电气连接。 | 13.2.13 | 有可靠的电气连接。 | 符合要求 |
| 12 | 采用导静电的热塑性塑料管道时，导电内衬应接地；采用不导静电的热塑性塑料管道时，不埋地部分的热熔连接件应保证长期可靠的接地，也可采用专用的密封帽将连接管件的电熔插孔密封，管道或接头的其他导电部件也应接地。 | 13.2.14 | / | / |
| 13 | 防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω。 | 13.2.15 | 不大于100Ω。 | 符合要求 |
| 14 | 油罐车卸车场地内用于防静电跨接的固定接地装置不应设置在爆炸危险1区。 | 13.2.16 | 未设置在爆炸危险1区 | 符合要求 |
| 三、紧急切断系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| 1 | 加油站应设置紧急切断系统，该系统应能在事故状态下实现紧急停车和关闭紧急切断阀的保护功能。 | 13.5.1 | 设置了能在事故状态下实现紧急停车和关闭紧急切断阀的紧急切断系统。 | 符合要求 |
| 2 | 紧急切断系统应至少在下列位置设置紧急切断开关： 1 在汽油加油现场工作人员容易接近且较为安全的位置； 2 在控制室、值班室内或站房收银台等有人员值守的位置。 | 13.5.2 | 站区无急停按钮。 | 不符合要求 |
| 3 | 工艺设备的电源和工艺管道上的紧急切断阀应能由手动启动的远程控制切断系统操纵关闭。 | 13.5.3 | 站区无急停按钮。 | 不符合要求 |
| 4 | 紧急切断系统应只能手动复位。 | 13.5.4 | 只能手动复位。 | 符合要求 |

5.1.3.7加油站采暖通风、建（构）筑物、绿化符合性评价

对照《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的有关规定，对加油站采暖通风、建（构）筑物、绿化进行符合性评价，见表5-11。

表5-11 加油站采暖通风、建（构）筑物、绿化符合性评价表

| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、采暖通风 |  |  |  |  |
| 1 | 加油站采暖宜利用城市、小区或领近单位的热源。无利用条件时，可在加油站内设置锅炉房。 | 14.1.2 | 站址位于江南区域，不需设置采暖 | / |
| 2 | 设置在站房内的热水锅炉房（间）应符合下列要求： 1 锅炉宜选用额定供热量不大于140KW的小型锅炉。 2 采用燃煤锅炉时，宜选用具有除尘功能的自然通风型锅炉。锅炉烟囱出口应高出屋顶2m及以上，并应采取防止火星外逸的有效措施。 3 当采用燃气热水器采暖时，热水器应设有排烟系统和熄火保护等安全装置。 | 14.1.3 | 未设热水锅炉房 | / |
| 3 | 加油站内爆炸危险区域中的房间或箱体应采取通风措施，并应符合下列规定： 1 采用强制通风时，通风设备的通风能力在工艺设备工作期间应按每小时换气12次计算，在工艺设备非工作期间应按每小时换气5次计算。通风设备应防爆，并应与可燃气体浓度报警器联锁。 2 采用自然通风时，通风口总面积不应小于300cm2 /m2(地面) ，通风口不应少于2个，且应靠近可燃气体积聚的部位设置。 | 14.1.4 | 加油站内爆炸危险区域内未设房间 | / |
| 4 | 加油站室内外采暖管道宜直埋敷设，当采用管沟敷设时，管沟应充沙填实，进、出建筑物处应采取隔断措施。 | 14.1.5 | 无采暖管道 | / |
| 二、建（构）筑物 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| 1 | 作业区内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级。罩棚顶棚可采用无防火保护的钢结构。 | 14.2.1 | 站房耐火等级为二级，罩棚为钢架结构轻质顶。 | 符合要求 |
| 2 | 汽车加油站场地宜设罩棚，罩棚的设计应符合下列规定 1 罩棚应采用不燃烧材料建造； 2 进站口无限高措施时，罩棚的净空高度不应小于4.5m；进站口有限高措施时，罩棚的净空高度不应小于限高高度； 3 罩棚遮盖加油机的平面投影距离不宜小于2m； 4 罩棚的安全等级和可靠度设计应按现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068的有关规定执行； 5 罩棚设计应计及活荷载、雪荷载、风荷载，其设计标准值应符合现行国家标准《建筑结构荷载现范》GB 50009 的有关规定； 6 罩棚的抗震设计应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011 的有关规定执行； 7 罩棚柱应有防止车辆碰撞的技术措施。 | 14.2.2 | 1、罩棚为钢架结构轻质顶。 2、罩棚的净空高度7.0m； 3、罩棚遮盖加油机的平面投影距离最小距离为5m。 4、符合相关要求 5、罩棚的活荷载、雪荷载、风荷载符合有关规定。 6、罩棚的抗震符合有关规定。 7、设有反光带 | 符合要求 |
| 3 | 加油岛的设计应符合下列规定： 1 加油岛应高出停车位的地坪0.15-0.20m； 2 加油岛两端的宽度不应小于1.2m； 3 加油岛上的罩棚立柱边缘距岛端部不应小于0.6m； 4 靠近岛端部的加油机等岛上的工艺设备应有防止车辆误碰撞的措施和警示标识。采用钢管防撞柱（栏）时，其钢管的直径不应小于100mm，高度不应小于0.5m，并应设置牢固。 | 14.2.3 | 1 加油岛高出停车位的地坪0.25m。 2.加油岛两端的宽度为1.3m 3 加油岛上的罩棚立柱边缘距岛端部达1.2m。 | 符合要求 |
| 4 | 布置有可燃液体或可燃气体设备的建筑物的门、窗应向外开启，并应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定采取泄压措施。 | 14.2.4 | 符合本条规定 | 符合要求 |
| 5 | 汽车加油站内的工艺设备不宜布置在封闭的房间或箱体内；工艺设备需要布置在封闭的房间或箱体内时，房间或箱体内应设置可燃气体检测报警器和强制通风设备，并应符合本标准第14.1.4条的规定。 | 14.2.7 | 未布置在封闭的房间或箱体内 | 符合要求 |
| 6 | 站房可由办公室、值班室、营业室、控制室、变配电间、卫生间和便利店等组成，站房内可设非明火餐厨设备。 | 14.2.9 | 站房由营业厅、办公室、配电间、卫生间、无明火餐厅等组成。 | 符合要求 |
| 7 | 站房的一部分位于作业区内时，该站房的建筑面积不宜超过300m2，且该站房内不得有明火设备。 | 14.2.10 | 站房未在作业区内 | 符合要求 |
| 8 | 辅助服务区内建筑物的面积不应超过本标准附录B中三类保护物标准，消防设计应符合现行国家际准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。 | 14.2.11 | 符合本条规定 | 符合要求 |
| 9 | 站房可与设置在辅助服务区内的餐厅、汽车服务、锅炉房、厨房、员工宿舍、司机体息室等设施合建，但站房与警厅、汽车服务、锅炉房、厨房、员工宿舍、司机休息室等设施之间，应设置无门窗洞口且耐火极限不低于3.00h的实体墙。 | 14.2.12 | 符合本条规定 | 符合要求 |
| 10 | 站房可设在站外民用建筑物内或与站外民用建筑物合建，并应符合下列规定； 1 站房与民用建筑物之间不得有连接通道； 2 站房应单独开设通向加油站的出入口； 3 民用建筑物不得有直接通向加油站的出入口。 | 14.2.13 | 站房单独设置 | 符合要求 |
| 11 | 站内的锅炉房、厨房等有明火设备的房间与工艺设备之间的距离符合表5.0.13的规定，但小于或等于25m时，朝向作业区的外墙应为无门窗洞口且耐火极限不低于3.00h 的实体墙。 | 14.2.14 | 无明火设备 | 符合要求 |
| 12 | 加油站内不应建地下和半地下室。 | 14.2.15 | 未建地下和半地下室。 | 符合要求 |
| 13 | 埋地油罐和埋地LPG储罐的操作井、位于作业区的排水井应采取防渗漏措施，位于爆炸危险区域内的操作井和排水井应有防止产生火花的措施。 | 14.2.16 | 有防火花发生的措施。 | 符合要求 |
| 三、绿化 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 标准条款 | 检查记录 | 评价结论 |
| 1 | 汽车加油站作业区内不得种植油性植物。 | 14.3.1 | 站区没种植油性植物 | 符合要求 |

注：检查内容栏中的黑体字为该规范的强制性条款

从上表可知，该加油站存在部分安全隐患：1.未设置急停按钮；2.车用尿素加注机容量超过3m³（已停用）。

- 5.2作业条件危险性评价法（LEC）

5.2.1评价单元

根据本项目经营过程及分析，确定评价单元为：加油作业、储罐区卸油作业、加油站内车辆道路引导作业、配电间作业等单元。

5.2.2作业条件危险性评价法的计算结果

以卸油作业单元为例说明LEC法的取值及计算过程。

1）事故发生的可能性L：在卸油操作过程中，由于物质为汽油、柴油等为易、可燃液体，遇到火源可能发生火灾、爆炸事故，但在安全设施完备、严禁烟火、严格按规程作业时一般不会发生事故，故属“可能性小，完全意外”，故其分值L＝1；

2）暴露于危险环境的频繁程度E：员工每周1至2次作业，故取E＝3；

3）发生事故产生的后果C：发生火灾、爆炸事故，可能造成人员死亡或重大的财产损失。故取C＝15；

D＝L×E×C＝1×3×15＝45。

属“一般危险”范围。各单元计算结果及等级划分见表5-16。

表5-16 各单元危险评价表

| 序号 | 评价单元 | 危险源及潜在危险 | D＝L×E×C |  |  |  | 危险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L | E | C | D |  |
| 1 | 油罐区 卸油作业 | 火灾，爆炸 | 1 | 3 | 15 | 45 | 一般危险 |
|  |  | 中毒 | 1 | 3 | 7 | 21 | 一般危险 |
|  |  | 机械伤害、物体打击、车辆伤害、噪声 | 1 | 3 | 7 | 42 | 一般危险 |
| 2 | 加油区 加油作业 | 火灾，爆炸、中毒 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险 |
|  |  | 机械伤害、物体打击、高处坠落、车辆伤害、噪声 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险 |
|  |  | 寒冷气候和高温气候环境 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 一般危险 |
| 3 | 加油站内车辆道路引导作业 | 火灾，爆炸 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险 |
|  |  | 车辆伤害 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 一般危险 |
| 4 | 配电间作业 | 火灾、触电 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般危险 |

评价结果：由表5-16的评价结果可以看出加油站均为一般危险作业环境或以下。

- 5.3危险度评价

本评价单元分为油储罐区。

油储罐区主要危险物质为汽油、柴油。

汽油属甲B类，故物质取5分；

油储罐区汽油、柴油最大储存量为150m3，故容量取10分；

本单元在常温、常压下储存，故温度、压力、操作取2分；

总计以上得分为17分，等级为Ⅰ级，属高度危险程度。该站油罐设有卸油油气回收系统、油罐高液位报警仪及渗漏仪，风险可控。

- 5.4综合安全评价

5.4.1总平面布置评价

加油站出入口分别进行设置，有利于车辆疏散；加油站场设置了围墙，有效地防止了无关人员进入加油站；汽油、柴油埋地油罐和通气管口与站外建构筑物的安全间距符合要求；汽油、柴油设备与站内设施防火间距符合要求；到储罐区卸油的道路为一块平地。加油站将经营区域分为加油区、储罐区，营业区，功能明确、平面布置合理，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的要求。

5.4.2 建（构）筑物及设备、管道评价

站房为二级耐火结构，设有安全通道和出入口，利于人员疏散。加油机采用罩棚式，高度7.0m，有利于气体的逸散，油罐为露天埋地式，利于逸出的气体扩散；

储罐为双层油罐，输油管采用无缝钢管；

加油机为国家定点生产企业生产的产品，有防爆合格证书，加油机采用加油油气回收系统；

汽油、柴油罐各自分开设置公称直径80mm的通气管，通气管口设有阻火器；

卸油采用密闭卸油口，并采用卸油油气回收系统；

建（构）筑物及设备、管道符合要求。

5.4.3 消防、防雷、防静电、安全设施评价

加油站配备了手提式干粉灭火器、二氧化碳灭火器、推车式干粉灭火器、灭火毯、消防沙等。消防器材和设施的配置符合消防的要求；

存在火灾、爆炸危险环境的场所的电气设备防爆型。

储罐为埋地式钢质储罐，符合规范要求；

储罐进行了可靠的接地，加油机流量控制在5~50L/min，加油时流速控制在标准要求的范围内，加油软管内附有金属线，和金属输油管进行了可靠的静电接地连接，符合规范要求；

但站内未设置急停按钮，车用尿素加注机容量超过3m³（已停用），不符合规范要求。

加油站设置了防直击雷的防雷装置，经江西赣象防雷检测中心有限公司鹰潭分公司防雷检测合格。各建筑物及储罐均在防雷装置的有效保护之下，符合GB50057-2010建筑物防雷的要求。

5.4.4 危险化学品安全管理评价

该加油站制定了安全经营职责制，明确规定了岗位人员的安全生产职责和要求，制订了各类安全管理制度和消防管理制度；对成品油经营，制订了采购、入库、销售等管理制度并建立了采购、入库、销售记录台帐。

主要负责人孙大伟已取证（南昌市安全生产监督管理局签发），有效期至2022.07.02，安全生产管理人员黄吉文已取证（鹰潭市应急管理局签发），有效期至2022.10.10。主要负责人证和安全管理人员证均在有效期内。

- 5.5化工企业20条重大生产安全事故隐患排查

| 序号 | 检查内容 | 检查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。 | 主要负责人和安全生产管理人员取得相应证书 | 符合 要求 |
| 2 | 特种作业人员未持证上岗。 | 不涉及 | 符合 要求 |
| 3 | 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。 | 该站所涉汽油为重点监管的危险化学品，外部安全防护距离符合GB 50156-2021要求 | 符合 要求 |
| 4 | 涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装置的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。 | 不涉及 | 符合 要求 |
| 5 | 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。 | 不构成 | 符合 要求 |
| 6 | 全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。 | 不涉及 | 符合 要求 |
| 7 | 液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。 | 不涉及 | 符合 要求 |
| 8 | 光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道等穿越厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域。 | 不涉及 | 符合 要求 |
| 9 | 地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。 | 不涉及 | 符合 要求 |
| 10 | 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。 | 不涉及 | 符合 要求 |
| 11 | 使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。 | 不涉及 | 符合 要求 |
| 12 | 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。 | 采用防爆电气设备 | 符合 要求 |
| 13 | 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。 | 满足防火防爆的要求 | 符合 要求 |
| 14 | 化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。 | 视频报警系统、高低液位报警仪和泄漏检测仪等监控系统接入UPS电源 | 符合 要求 |
| 15 | 安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。 | 不涉及 | 符合 要求 |
| 16 | 未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。 | 建立相应制度 | 符合 要求 |
| 17 | 未制定操作规程和工艺控制指标。 | 建立相应操作规程 | 符合 要求 |
| 18 | 为按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。 | 按要求制定且执行 | 符合 要求 |
| 19 | 新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国家首次使用的化工工艺未经省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。 | 不涉及 | 符合 要求 |
| 20 | 未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。 | 按要求储存 | 符合 要求 |

- 5.6危险化学品经营许可证管理办法检查

| 条目 | 检查内容 | 检查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本条件 | 经营和储存场所、设施、建筑物符合《建筑设计防火规范》（GB50016）、《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156）、《石油库设计规范》（GB50074）等相关国家标准、行业标准的规定。 | 符合相关国家标准、行业标准的规定 | 符合要求 |
|  | 企业主要负责人和安全生产管理人员具备与本企业危险化学品经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，经专门的安全生产培训和安全生产监督管理部门考核合格，取得相应安全资格证书；特种作业人员经专门的安全作业培训，取得特种作业操作证书；其他从业人员依照有关规定经安全生产教育和专业技术培训合格。 | 主要负责人和安全管理人员均已培训取证，从业人员经安全生产教育和专业技术培训合格。 | 符合要求 |
|  | 有健全的安全生产规章制度和岗位操作规程。 | 健全。 | 符合要求 |
|  | 有符合国家规定的危险化学品事故应急预案，并配备必要的应急救援器材、设备。 | 有应急预案并配备了应急救援器材、设备。 | 符合要求 |
|  | 法律、法规和国家标准或者行业标准规定的其他安全生产条件。 | 符合。 | 符合要求 |
| 带有储存设施经营危险化学品 | 新设立的专门从事危险化学品仓储经营的，其储存设施建立在地方人民政府规划的用于危险化学品储存的专门区域内。 | 符合。 | 符合要求 |
|  | 储存设施与相关场所、设施、区域的距离符合有关法律、法规、规章和标准的规定。 | 与周边环境中建构筑物、设施的距离符合有关法律、法规、规章和标准的规定。 | 符合要求 |
|  | 依照有关规定进行安全评价，安全评价报告符合《危险化学品经营企业安全评价细则》的要求。 | 定期进行安全评价。 | 符合要求 |
|  | 符合《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》、《常用化学危险品贮存通则》（GB15603）的相关规定。 | 符合相关规定。 | 符合要求 |

- 6、安全对策措施建议

- 6.1安全对策措施的基本要求、依据及原则

1、安全对策措施的基本要求

1）能消除或减弱生产过程中产生的危险、危害；

2）处置危险和有害物，并降低到国家规定的限值内；

3）预防生产装置失灵和操作失误产生的危险、危害；

4）能有效地预防重大事故和职业危害的发生；

5）发生意外事故时，能为遇险人员提供自救和互救条件。

2、制定安全对策措施的依据

1）工程的危险、有害因素辨识、分析结果；

2）单元安全、可靠性评价结果；

3）国家相关法律、法规和技术标准。

3、制定安全对策措施应遵循的原则

1）安全技术措施等级顺序

当安全技术措施与经济效益发生矛盾时，应优先考虑安全技术措施上的要求，并应按下列安全技术措施顺序选择安全技术措施。

（1）直接安全技术措施。生产设备本身应具有本质安全性能，不出现任何事故和危害。

（2）间接安全技术措施。若不能或不完全能实现直接安全技术措施时，必须为生产设备设计出一种或多种安全防护装置，最大限度地预防、控制事故或危害的发生。

（3）指示性安全技术措施。间接安全技术措施也无法实现或实施时，须采用检测报警装置、警示标志等措施，警告、提醒作业人员注意，以便采取相应的对策措施或紧急撤离危险场所。

（4）若间接、指示性安全技术措施仍然不能避免事故、危害发生，则应采用安全操作规程、安全教育、安全培训和个体防护用品等措施来预防、减弱系统的危险、危害程度。

2）根据安全技术措施等级顺序的要求应遵循的具体原则。

消除→预防→减弱→隔离→连锁→警告。

4、安全对策措施应具有针对性、可操作性和经济合理性。

- 6.2安全对策措施建议

1、完善并严格执行卸油时运输车辆熄火，卸完油5－10min后车辆才能发动的规定，卸油时应禁止汽车在卸油车附近行驶；

2、加强从业人员安全教育，训练掌握消防器材的使用方法，并应定期（如每年）组织从业人员开展灭火演练，并做好记录。

3、执行变更管理制度，对变更要记录在案，并报主管部门。

- 6.3应整改的问题及建议

存在的事故隐患及改进建议

| 序号 | 事故隐患 | 对策措施与建议 | 紧迫程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站内未设置急停按钮。 | 设置急停按钮。 | 高 |
| 2 | 车用尿素加注机容量超过3m³。 | 停用或更换小容量车用尿素加注机。 | 高 |

- 6.4企业隐患整改情况

企业隐患整改检查情况

| 序号 | 事故隐患 | 隐患整改落实情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站内未设置急停按钮。 | 已设置急停按钮。 | 符合 |
| 2 | 车用尿素加注机容量超过3m³。 | 已停用车用尿素加注机。 | 符合 |

整改情况见附件。

- 7、评价结论

- 7.1项目安全评价结果综述

1、该加油站为成品油零售企业，属二级加油站；

2、通过对经营过程危险、有害因素分析，加油站的经营过程中存在火灾、爆炸、物体打击、触电、车辆伤害、中毒与窒息等危险和噪声与振动、高温等危害。其中火灾、爆炸为主要危险因素；

3、经危险化学品重大危险源辨识，加油站未构成危险化学品重大危险源；

4、本项目未使用易制毒化学品。

5、本项目未生产和使用监控化学品，未生产和使用剧毒化学品，无重点监控的危险化工工艺，但汽油属于重点监管的危险化学品。

6、本项目涉及的特别管控危险化学品为汽油。

7、本项目未涉及易制爆危险化学品。

8、作业条件危险性分析，在选定的4个单元中为一般危险作业环境或以下，相对较安全。

9、该加油站平面布置、建筑结构、消防、防雷、防静电、安全设施符合国家和行业相关标准、规范的要求。

10、危险度评价油罐区得分为17分，等级为Ⅰ级，属高度危险程度。该站油罐设有卸油油气回收系统、油罐高液位报警仪及泄漏检测仪，风险可控。

11、项目防有害气体措施有效，对噪声的防护、高温的防护方面的措施有效，企业作业环境保持在安全范围内。

12、该加油站安全生产管理制度齐全，安全管理制度及劳动保护用品管理制度执行情况良好，可以满足在正常运行过程中的安全生产的需要。

- 7.2评价结论

按照《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营单位安全评价导则（试行）》、《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021，加油站所提供的文件和现场勘查、检测、检查，评价组认为：站区布置、安全管理、安全距离、建筑物的耐火等级符合标准要求。

综上所述，在充分考虑本评价企业潜在的火灾、爆炸等的危险性，综合考虑其他危险、有害因素，对照国家有关法律、法规和标准、规范，中国石油天然气股份有限公司江西鹰潭销售分公司梨温高速鹰潭服务区南加油站现场安全隐患已经整改，该站危险化学品储存经营装置具备符合国家相关标准规范要求的危险化学品储存经营安全条件，危险化学品储存经营风险属于可接受范围，该站安全现状符合经营和储存危险化学品（汽油、柴油）安全条件的要求。

现场照片：

- 8、其他相关资料

- 整改回复

- 法人营业执照

- 成品油零售经营批准证书

- 危险化学品经营许可证

- 土地证

- 主要负责人和安全管理人员培训合格证书

- 消防验收意见书

- 防雷检测报告

- 安全生产投入的证明材料

- 为从业人员发放劳动保护用品的清单

- 从业人员缴纳工伤保险费的证明材料

- 三年内是否发生了变化的证明材料

- 事故应急预案及备案表

- 安全操作规程清单

- 各项管理制度等

- 总平面布置图